ООО «Центр качества ТЭР»

(ООО «ЦК ТЭР»)

214019, г. Смоленск, ул. М.Октябрьской, 24

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Слойковского сельского поселения

г. Смоленск, 2014

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	4

Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа	7

Общие сведения о сельском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития сельского поселения	7

1.2 Основные характеристики системы водоснабжения сельского поселения	13

1.3 Основные характеристики системы водоотведения сельского поселения	19

1.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения сельского поселения	20

Раздел 2 Направление развития централизованных систем водоснабжения	22

Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.	25

3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	25

3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.	28

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	30

4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	30

4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения	35

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	41

5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем	41

5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.	41

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	42

6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	42

6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.	45

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной систем водоснабжения и водоотведения	46

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	47

## ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года Слойковского сельского поселения Смоленской области разработана на основании следующих документов:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Слойковском сельском поселении Смоленской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2023 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Слойковского сельского поселения Смоленской области;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2028 годы.

## Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

## Общие сведения о сельском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития сельского поселения

Слойковское сельское поселение – муниципальное образование в составе Дорогобужского района Смоленской области. Административный центр – деревня Слойково. Юридический адрес: 215721, Смоленская область, Дорогобужский район, деревня Слойково.

На территории поселения находятся 7 населённых пунктов. Образовано 2 декабря 2004 года.

Поселение расположено в центральной части Дорогобужского района. Общая площадь: 92,02 км²

Граничит:

  - на северо-западе — с Усвятским сельским поселением

  - на севере — с Фрунзенским сельским поселением

  - на северо-востоке — с Дорогобужским городским поселением

  - на востоке и юге — с Озерищенским сельским поселением

  - на западе — с Кузинским сельским поселением

Численность населения сельского поселения составляет 362 человек (на 01.01.2014 г.). Плотность населения – 3,9 чел./км2.

Деревня Слойково относится к категории малых сельских населенных пунктов в условиях мелкоселенного расселения сельских поселений. Состав населенных пунктов и численность населения Слойковского сельского поселения представлены в следующей таблице:

\

Таблица 1

Численность населения Слойковского сельского поселения

(на 01.01.2014 г.)

| № п/п | Название населенного пункта | Общая площадь, кв.км | Расстояние от адм. центра, км | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Слойково | 2,42 | 10 | 270 |
| 2 | д. Болотово | 0,35 | 18 | 2 |
| 3 | д. Лукьяненки | 0,33 | 14 | 12 |
| 4 | д. Недники | 0,26 | 14 | 9 |
| 5 | д. Ректы | 0,15 | 21 | - |
| 6 | д. Фёдоровка | 0,24 | 6 | 12 |
| 7 | д. Хатычка | 1,1 | 6,5 | 57 |

Таблица 2.

Структура сельского расселения Слойковского сельского поселения в зависимости от людности сельских населенных пунктов

| Людность населенного пункта | Количество сельских населенных пунктов/население | % от общей численности сельского населения | Примечание (перечень населенных пунктов, относящихся к соответствующей категории по состоянию на начало года) |
| --- | --- | --- | --- |
| Свыше 100 | 1/270 | 74,6 | д. Слойково |
| 50-100 | 1/57 | 15,7 | д. Хатычка |
| Менее 50 | 4/35 | 9,7 | д. Болотово, д. Лукьяненки, д. Недники, д. Фёдоровка |
| Без населения | 1 | - | д. Реткы |

Рис. 1. Структура расселения жителей по населенным пунктам

В настоящее время здесь  продолжается убыль сельского населения и за счет миграции сельской молодежи в города.

К особенностям состояния Слойковского сельского поселения относятся:

- сравнительно большая территория, низкая по российским меркам плотность населения;

- уменьшение численности постоянного населения сельского поселения в целом, его центра и абсолютного большинства населенных пунктов;

- по поселению проходит автодороги Р134 «Старая Смоленская дорога».

Распределение населения по территории не равномерное, наблюдается естественная концентрация населения в районе административного центра. Периферийные части территории имеют существенно меньшую плотность населения и демографический потенциал.

Самый крупный по численности населения населенный пункт – деревня Слойково, центр сельского поселения (270 человек, 74,6% от численности населения сельского поселения, площадь – 2,42 км2), Расположена в центральной части области в 10 км к западу от Дорогобужа, у автодороги у автодороги Р134 «Старая Смоленская дорога» Смоленск — Дорогобуж — Вязьма — Зубцов, на правом берегу реки Ужа.

Второй населенный пункт по численности населения – деревня Хатычка. Расположена в центральной части области в 6,5 км к западу от Дорогобужа, в двухстах метрах южнее Днепра. Автодорога Р134 «Старая Смоленская дорога», пересекает Хатычку  и является центральной улицей деревни.

Остальные населенные пункты имеют значительно меньшую численность населения.

Плотность постоянного населения распределяется примерно в том же порядке, что и занимаемая площадь населенного пункта.

Самая большая плотность населения отмечается в деревне Слойково (87,62 человек на 1 км2).

Большая часть территории населенных пунктов занята индивидуальной застройкой.

Вопрос развития ряда населенных пунктов является проблемным.

В соответствии с Законодательством Российской Федерации и Смоленской области, регламентирующим вопросы местного самоуправления, на территории сельского поселения осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные всеобщим голосованием граждан, проживающих на территории сельского поселения органы исполнительной и представительной власти.

Демографическая ситуация

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным Администрацией Слойковского сельского поселения, на начало 2014г. численность населения составила 362 человека.

Динамика изменения численности представлена в таблице

Таблица 3

Динамика численности населения Слойковского сельского поселения

| Год | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 336 | 309 | 345 | 362 | 362 |

За период 2010- 2014 гг. население Слойковского сельского поселения возросло на 26 человек.

На изменение численность постоянного населения сельского поселения оказывают влияние следующие факторы:

- низкий уровень рождаемости;

- значительного уровня миграции населения в города и на заработки (индустриальная миграция);

- отсутствия действующих программ поддержки сельского населения.

- длительный период с естественной убылью населения.

Демографический прогноз

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и технических прогнозов развития системы водоснабжения и водоотведения сельского поселения и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования.

На территории Слойковского сельского поселения, как и в ряде соседних поселений Дорогобужского района, в последние годы наметился небольшой рост численности населения, что связано с повышением уровня рождаемости и снижением смертности.

Характеристика существующей демографической ситуации и прогноз численности населения на расчетный срок производились на основе предоставленных данных по общей численности населения на начало 2014 года, а также сведений о естественной и механической динамике и изменении половозрастной структуры населения. Прогнозирование численности населения производилось на период до 2028 г.

Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности населения с учетом сложившейся тенденции среднегодовой убыли на 2020г., 2028 г. обобщены в виде таблицы.

Таблица 4.

Прогноз численности населения

| Год | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2020 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 336 | 309 | 345 | 362 | 362 | 380 | 415 |

## 1.2 Основные характеристики системы водоснабжения сельского поселения

Сельское население обычно снабжается водой из шахтных колодцев, за исключением крупных сел, в которых пробурено, как правило, по 1-2 скважины. Животноводческие комплексы имеют локальные системы водоснабжения. Используются также и поверхностные воды.

Источниками водоснабжения населения служат, в основном, подземные воды. Воды обладают значительным удельным дебитом, но характеризуются повышенным содержанием железа. Извлечение подземных вод из недр осуществляется одиночными скважинами и  шахтными колодцами. В целом по поселению преобладают децентрализованные водозаборы. Вода из скважин используется как для хозяйственно-питьевых нужд, так и для производственных целей.

В целом по поселению насчитывается 2 водозаборные скважины, которые расположены в деревне Слойково. Общая протяженность водопроводных сетей — 5,7 км,  1 действующая водонапорная башня (ещё 1 выведена из эксплуатации).

Обеспеченность водопроводом в целом по поселению составляет 100%.

Таблица 5

Основные характеристики водопроводной сети д. Слойково

| Местоположение | Наименование (номер) | Численность населения, потребляющего воду, из данного водопровода | Водопровод |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год бурения скважины | Протяженность водопровода, м | Диаметр, мм |
| Д. Слойково | Арт.скважина №1 | 95 | 1963 | 3000 | 63 |
| Д. Слойково | Арт.скважина №2 | 117 | 1975 | 2700 | 150; 63 |

Описание технологического цикла водоснабжения

Система водозабора включает в себя две артезианские скважины:

1. Артезианская  скважина №1 (д. Слойково), эксплуатируется с 1963 года, глубина  110 м. Для подачи воды установлен глубинный насос ЭЦВ-6-6,5-120, производительностью 6,5 куб. м/час, который подает воду в  водонапорную башню. Протяженность  водопроводных сетей  3000 м. 80% водопровода (2400 м) выполнена из металлических труб диаметром 63 мм, остальную часть составляют полиэтиленовые трубы Ø 63 мм. Имеются 9 водоразборных уличных колонок. Основное назначение — обеспечение питьевой  водой населения по ул. Центральная, ул.Клубная, ул.Банная. На  Годовой объем водопотребления около 5400 куб. м.

2. Артезианская  скважина №2 (д. Слойково), эксплуатируется с 1975 года, глубина  110 м. Насос ЭЦВ-6-6,5-120, производительностью 6,5 куб. м/час, насос имеет частотно-регулируемый привод с автоматическим управлением. Обслуживающие водопроводные сети расположены по ул.Садовая, ул.Болотная, ул.Андреевская. Общая их протяженность 2700 м. Материал труб – азб.цемент  (450 м), полиэтилен (150 м) остальную часть составляют металлические трубы диаметром 63 мм. Имеются 12 водоразборных уличных колонок. Основные потребители — население. Годовой объем водопотребления —6000 куб. м.

.

Информация о количестве и производственной мощности насосных станций первого подъема по состоянию на 01.01.2014 г. представлена в таблице 6. Насосных станций второго подъема в сельском поселении нет.

Таблица 6

Количество насосных станций и их производственная мощность

| №п/ п | Скважина | Марка и мощность насоса | напор развиваемый насосом Н, м | Производительность в час (по паспорту), куб.м. | Тип управления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1 | ЭЦВ-6-6,5-120 | 120,0 | 6,5 м3 | ручное |
| 2 | №2 | ЭЦВ-6-6,5-120 | 120,0 | 6,5 м3 | авт. |

Информация о результатах санитарно-гигиенических исследований воды из водозаборов приведена в таблице.

Таблица 7

Санитарно-гигиенические исследования воды из арт.скважина №1

| № | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив Сан.ПиН 2.1. 4.1074-01 ГН 2.1.5.1315-03 ГН 2.1.5.2280-07 | Единицы измерени я (для граф 3,4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах при t 20° | 0 | 2 | баллы |
|  | Запах при t 60° | 0 | 2 | баллы |
| 2 | Привкус | 0 | 2 | баллы |
| 3 | Цветность | 14,6±2,9 | 20 | 0 |
| 4 | Мутность | 1,9±0,4 | 2,6 | ЕМФ |
| 5 | рН | 7,8±0,2 | 6-9 | единицы РН |
| 6 | Окисляемость | 0,24±0,08 | 5,0 | мг 02/дм3 |
| 7 | Азот аммонийный | <0,1 | 1,5 | мг/дм3 |
| 8 | Нитрит-ион | <0.002 | 3,3 | мг/дм3 |
| 9 | Нитраты | <1,0 | 45,0 | мг/дм3 |
| 10 | Жесткость общая. Ж° | 7,0±1,0 | 7,0 | мг/дм3 |
| 11 | Хлориды | 4,1 ±1,0 | 350,0 | мг/дм3 |
| 12 | Сухой остаток | 351,4±52,7 | 1000 | мг/дм3 |
| 13 | Сульфаты | 9,3±1,9 | 500,0 | мг/дм3 |
| 14 | Железо | 0,12±0.03 | 0,3 | мг/дм3 |
| 15 | Фториды | 0,17±0,03 | 1,5 | мг/дм3 |
| 16 | Полифосфаты | 0.02±0,004 | 3,5 | мг/дм3 |
| 17 | Марганец | <0.01 | 0,1 | мг/дм3 |
| 18 | Медь | 0.08±0,02 | 1,0 | мг/дм3 |
| 19 | Цинк | 0,1 ±0,02 | 1,0 | мг/дм3 |
| 20 | Свинец | 0.0019x0.0006 | 0,01 | мг/дм3 |
| 21 | Кадмий | <0,0005 | 0,001 | мг/дм3 |
| 22 | Мышьяк | <0,002 | 0,01 | мг/дм3 |
| 23 | Ртуть | <0,0001 | 0,0005 | мг/дм3 |
| 24 | Молибден | 0,0025 | 0,07 | мг/дм3 |
| 25 | Алюминий | <0.02 | 0,2 | мг/дм3 |
| 26 | Бор | <0,2 | 0,5 | мг/дм' |

Таблица 8

Санитарно-гигиенические исследования воды из арт.скважина №2

| № | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив Сан.ПиН 2.1. 4.1074-01 ГН 2.1.5.1315-03 ГН 2.1.5.2280-07 | Единицы измерени я (для граф 3,4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах при t 20° | 0 | 2 | баллы |
|  | Запах при t 60° | о | 2 | баллы |
| 2 | Привкус | 0 | 2 | баллы |
| 3 | Цветность | 17,3±2,5 | 20 | 0 |
| 4 | Мутность | 1,9±0,4 | 2,6 | ЕМФ |
| 5 | рН | 7.8±0,2 | 6-9 | единицы РН |
| 6 | Окисляемость | 0,24±0,08 | 5,0 | мг 02/дм3 |
| 7 | Азот аммонийный | <0,1 | 1,5 | мг/дм3 |
| 8 | Нитрит-ион | <0,002 | 3,3 | мг/дм3 |
| 9 | Нитраты | <1,0 | 45,0 | мг/дм3 |
| 10 | Жесткость общая. Ж° | 14.8-2.2 | 7,0 | мг/дм3 |
| 11 | Хлориды | 4,1±1,0 | 350,0 | мг/дм3 |
| 12 | Сухой остаток | 330,6±4956 | 1000 | мг/дм3 |
| 13 | Сульфаты | 17,5+3,5 | 500,0 | мг/дм3 |
| 14 | Железо | 0,18±0,05 | 0,3 | мг/дм3 |
| 15 | Фториды | 0.17±0,03 | 1,5 | мг/дм3 |
| 16 | Полифосфаты | 0,017±0,003 | 3,5 | мг/дм3 |
| 17 | Марганец | <0,01 | 0,1 | мг/дм3 |
| 18 | Медь | 0,1 ±0,03 | 1,0 | мг/дм3 |
| 19 | Цинк | 0.08±0.02 | 1,0 | мг/дм3 |
| 20 | Свинец | 0.0019±0,0006 | 0,01 | мг/дм3 |
| 21 | Кадмий | <0,0005 | 0,001 | мг/дм3 |
| 22 | Мышьяк | <0,002 | 0,01 | мг/дм3 |
| 23 | Ртуть | <0,0001 | 0,0005 | мг/дм3 |
| 24 | Молибден | <0,0025 | 0,07 | мг/дм3 |
| 25 | Алюминий | <0.02 | 0,2 | мг/дм3 |
| 26 | Бор | <0.2 | 0,5 | мг/дм' |

Как видно из выше представленных данных вода в арт.скважине №2 не соответствует санитарным нормам по показателям общая жесткость.

Сооружений по водоподготовке в поселении нет.

В сельских населенных пунктах, где отсутствует водопровод, предусматривается децентрализованная система водоснабжения: шахтные колодцы и отдельные скважины.

Необходимо отметить, что в последние годы из-за частых преобразований сельскохозяйственных объектов в различные формы собственности, часть артезианских скважин оказались бесхозными или заброшенными, в связи с этим существует реальная угроза загрязнения подземных вод отходами сельскохозяйственного производства, что может нести угрозу здоровью населению.

Расход воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

Для сельских населенных пунктов с численностью населения до 1 тыс.  человек: на первый этап развития  и на планируемый срок принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит:

(5 х 3600 х 3) : 1000 = 54 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов. Во всех случаях необходимо устройство подъездов к искусственным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

## 1.3 Основные характеристики системы водоотведения сельского поселения

Канализационных сетей в поселении нет. В сельских населенных пунктах жилая застройка оборудована выносными уборными с выгребными ямами.

## 1.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения сельского поселения

В настоящее время водоснабжение объектов сельского поселения осуществляется из подземных водоисточников - артезианских скважин (2 скважины).

Ниже в таблице приведены основные производственные характеристики

Таблица 9

Производственная программа д. Слойково на 2013 г. на услуги по водоснабжению

| № | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Значение величины |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем выработки воды | м3 | 11400 |
| 2 | Объем воды полученной со стороны | м3 | 0 |
| 3 | Объем воды, используемый на собственные нужды | м3 | 0 |
| 4 | Объем отпуска воды в сеть | м3 | 11400 |
| 5 | Объем потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 7,9 |
| 6 | Объем потерь | м3 | 900 |
| 7 | Объем воды используемый на нужды предприятия | м3 | 0 |
| 8 | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | м3 | 10500 |
| 8.1 | Населению | м3 | 10500 |
| 8.2 | Бюджетным потребителям | м3 | 0 |
| 8.3 | Прочим потребителям | м3 | 0 |

рис. 2. Подача и реализация воды д. Слойково

Согласно приведенным выше данным потери воды составляет 900 куб.м. или 7,9%. Единственным потребителем воды является население.

Расчет расхода электроэнергии на регулируемый период водоснабжение

Таблица 10

Расчет потребности в электрической энергии на подъем воды

| Номер скважины | Марка насоса | Мощность эл. двигателя Р, кВт | Объем добычи артезианской воды V, м3 | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | ЭЦВ 6-6,5-120 | 4,5 | 5400 | 2700 |
| №2 | ЭЦВ 6-6,5-120 | 4,5 | 6000 | 4300 |
| Всего |  |  | 11400 | 7000 |

## Раздел 2 Направление развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с проектом генерального плана сельского населения и другими документами территориального планирования можно выделить следующие аспекты развития системы водоснабжения, а в частности развитие системы подачи питьевой воды потребителям, а также улучшение качества системы пожаротушения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СниП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Эксплуатация существующих и проектирование новых скважин и систем хозяйственно-питьевого водоснабжения должны осуществляться в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно питьевого назначения» №2640, действующих норм СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос источников водоснабжения и водопроводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозяйственно питьевого водоснабжения. Для водозаборных скважин зоны санитарной охраны представлены I-ым поясом (строгого режима). Граница ЗСО I пояса для артезианских скважин устанавливается на расстоянии 30 м от центра каждой скважины и ограждением по периметру. Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Контроль за соответствием государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов осуществлять согласно СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В целях рационального использования и охраны подземных вод в процессе эксплуатации водозаборных скважин необходимо в соответствии с лицензионным соглашением:

- производить замеры динамического уровня подземных вод в скважинах;

- вести достоверный учет объема добываемых вод;

- производить отбор проб подземных вод из водозаборных скважин на химические анализы по контролируемым показателям;

- соблюдать условия ведения мониторинга, представлять отчеты о добыче подземных вод и результаты химических анализов в контролирующие органы по установленным срокам и формам;

- соблюдать условия эксплуатации I-го пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин.

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий инженерной инфраструктуры и зон санитарной охраны источников водоснабжения представлены в Приложениях 3, 4 .

Не допускается прокладка водоводов и водопроводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

В Слойковском сельском поселении все источники хозяйственно питьевого водоснабжения имеют  зоны санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СниП 2.04.02-84*, их эксплуатация осуществляется в соответствии с установленными нормативными требованиями.

Направления развития водоснабжения сельского поселения

Проектом на перспективу предлагается проведение поисково-оценочных работ с целью выявления месторождений подземных вод, способных  обеспечить стабильное водоснабжение поселения.

На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравлического расчета на определение пропускной способности водопроводных сетей, при недостаточной пропускной способности требуется перекладка существующих сетей с увеличением диаметра. Также необходима замена ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

В большинстве населенных пунктов необходимо развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию водозаборных скважин, уличных водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов.

Направление в развитии пожаротушения

- Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

- Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.

- Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.

## Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

## 3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

Общий баланс подачи и реализации воды, структурный баланс реализации поднятой воды, а также сведения о фактическом потреблении представлено в следующей таблице.

Таблица 11

Баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

| Период | Вид товара | Поднято воды | Расход воды на промывку сетей | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды всего | Расход воды на нужды предприятия |  |  | Отпущено воды по категориям потребителей |  |  |  | Объем воды по приборам учета | Объем воды по нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего, вт.ч. | На ОС | прочие | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |  |  |
| 2013 год | вода питьевого качества | 11400 | - | 11400 | 900 | 10500 | - | - | - | 10500 | - | 10500 | - | - | - |

Из приведенных выше диаграмм, следует, что в общем балансе подъема воды потери воды составляют в 2013 г. – 900куб.м. (7,9%).   Для соблюдения требований нормативных документов РФ необходима установка счетчиков холодной воды у каждого потребителя, поэтому планируется, что в ближайшей перспективе все потребители воды произведут установку узлов учета.

В следующей таблице проведен прогноз потребление воды в Слойковском сельском поселении на основании демографической ситуации региона, принятая в соответствии с документами территориального планирования. Прогноз будем вести из учета того, что за рассматриваемый период всё население д. Слойково и д. Хатычка получат доступ к центральному водоснабжению.

Таблица 12

Прогноз потребления воды

| Год | 2014 г. | 2020 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Число человек, пользующихся услугами центрального водоснабжения | 212 | 330 | 370 |
| Водопотребление куб. м в год | 10500 | 16300 | 18300 |

Исходя из выше полученных данных ниже в таблицу сведены перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации воды, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).

Таблица 13

Перспективный баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса

| Период | Вид товара | Поднято воды | Расход воды на промывку сетей | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды всего | Расход воды на нужды предприятия |  |  | Отпущено воды по категориям потребителей |  |  |  | Объем воды по приборам учета | Объем воды по нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего, вт.ч. | На ОС | прочие | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |  |  |
| 2013 год | вода питьевого качества | 11400 | - | 11400 | 900 | 10500 | - | - | - | 10500 | - | 10500 | - | - | - |
| 2013 год | вода питьевого качества | 19400 | - | 19400 | 1100 | 18300 | - | - | - | 18300 | - | 18300 | - | 18300 | - |

## 3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

Проектом предлагается канализование территорий с жилой застройкой в д. Слойково с установкой современных очистных сооружений.

В следующей таблице проведен прогноз поступления сточных вод в Слойковском сельском поселении на основании демографической ситуации региона.

Таблица 14

Прогноз водоотведения

| Год | 2020 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- |
| Число человек, пользующихся услугами центрального водоотведения | 285 | 310 |
| Водотведение куб. м в год | 9750 | 10650 |

Исходя из выше полученных данных, ниже в таблицу сведены перспективные балансы поступления сточных вод (общий – баланс поступления сточных вод, структурный – баланс поступления сточных вод по группам абонентов).

В виду того, что планируется построить современные очистные сооружения, то все сточные воды, поступающие в канализацию, пройдут стадию эффективной очистки в соответствии с действующими нормами.

Таблица 15

Перспективный баланс водоотведения по организации коммунального комплекса

| Период | Пропущено сточных вод всего | Хозяйственные нужды предприятия | По категориям потребителей |  |  |  |  | Пропущено через собственные ОС | Передано сточных вод другим канализациями |  | Сброшенные воды без очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Бюджет | Население | прочие | Принято от других ОС |  | Всего | на ОС |  |
| 2028 год | 10650 | - | 10650 | - | 10650 | - | - | 10650 | - | - | - |

## Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

## 4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В целях обеспечения  сельского населения области питьевой водой нормативного качества выполняются работы по строительству, реконструкции и ремонту скважин и водопроводных сетей в населенных пунктах.

На расчётный период:

- Разведка подземных вод для нужд населенных пунктов геологоразведочной экспедицией.

- Снос старой водонапорной башни (арт. скважина №1) и установка станции управления скважинными насосами.

- Объединение систем водопроводов скважин №1 и №2

На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравлического расчета на определение пропускной способности водопроводных сетей, при недостаточной пропускной способности требуется перекладка существующих сетей с увеличением диаметра. Также необходима замена ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов.

Замена водонапорных башен на станции управления скважинными насосами

Для улучшения качества подачи воды необходимо произвести либо реконструкцию башни, либо использовать станцию управления скважинными насосами.

Водонапо́рная башня ("Башня Рожновского") — сооружение в системе водоснабжения для регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети, создания её запаса и выравнивания графика работы насосных станций.

Недостатки использования старой Башни Рожновского:

- старая башня требует дорогостоящего ремонта (восстановление герметичности, покраска, очистка, дезинфекция, и пр.) или замены на новую (демонтаж старой башни, покупка, транспортировка, установка, подключение, ввод в эксплуатации).

- при этом в зимнее время из-за недостаточного водопотребления возможно замерзание воды в башне, замерзание перелившейся воды зимой или подтопление фундамента летом в случае отказа автоматики водонапорной башни.

- давление воды не регулируется и ограничено высотой башни.

- интенсивное появление ржавчины в воде из-за большой поверхности окисления накопительной емкости

Из положительных моментов применения водонапорной башни можно отметить наличие запаса воды при отключении электричества, но, как правило, он не обеспечивает достаточного количества воды для надежного тушения пожаров и бесперебойного аварийного водоснабжения.

Безбашенное водоснабжение

Преимущества внедрения станции управления насосами вместо водонапорной башни:

- отсутствие затрат на регулярную (1 раз в 2 года) промывку и дезинфекцию башни;

- отсутствие затрат на ремонтно-восстановительные работы при эксплуатации башни;

- автоматическое поддержание заданного давления воды в напорной магистрали независимо от её фактического расхода потребителями в каждый момент времени (значения давлений можно установить для режимов работы «день/ночь»);

- снижение давления в магистрали (особенно при сильном износе старых трубопроводов) позволяет уменьшить вероятность прорыва трубопровода и увеличить межремонтный интервал;

- увеличение давления в системе при увеличении этажности застроек и надежности трубопроводов для обеспечения подачи воды на верхние этажи потребителям;

- при наличии нескольких насосов возможно переключение с одного насосного агрегата на другой автоматически в соответствии с алгоритмом работы,  или по заданному критерию, или дистанционно по команде с диспетчерского пункта, например, для выравнивания наработанных  моточасов (ресурса) насосных агрегатов;

- надежная защита двигателей насосных агрегатов и средств управления от аварийных ситуаций (короткое замыкание, обрыв фазы, перегрузка двигателя, перегрев двигателя и пр.);

- защита от затопления помещения водозаборного узла (ВЗУ), от несанкционированного доступа в помещение ВЗУ;

- работа ВЗУ в автоматическом режиме (без участия оперативного дежурного персонала). Требуются только профилактические осмотры;

- экономия электроэнергии до 30-40%, учет различных суточных и сезонных режимов работы, снижение потерь питьевой воды в башне и трубопроводе до 30%, увеличение срока службы трубопроводов, уменьшение затрат на устранение аварий, повышение ресурса погружного насоса в 2-3 раза (из-за отсутствия гидроударов). (При прямом пуске от сети двигатель испытывает 7-10 кратные перегрузки по току. При частом включении и выключении насосного агрегата через автоматику водонапорной башни расходы электроэнергии значительно увеличиваются. При работе от преобразователя частоты электродвигатель разгоняется плавно от нулевой скорости до необходимой рабочей, которая, как правило, меньше номинальной. Потребление мощности при этом существенно меньше номинальной мощности электродвигателя и практически равно нулю при отсутствии водоразбора);

- для установки станции управления потребуется небольшое помещение, а с вводом в эксплуатацию справится сварщик и инженер КИПиА: необходимо врезать в трубу датчик давления, подключить и настроить станцию. Запуск станции осуществляется в течение нескольких часов. Каждая станция управления содержит паспорт и схемы подключения с подробными инструкциями по монтажу и эксплуатации. Параметры электродвигателей насосных агрегатов и уставки давления могут, заноситься по желанию Заказчика уже на производстве, что облегчает ввод МСЧР в эксплуатацию на объекте;

- при невозможности выполнения работ силами Заказчика наши специалисты произведут монтаж, подключение и ввод в эксплуатацию станции управления, бесплатное обучат эксплуатирующий персонал;

- использование импортных комплектующих в станциях управления насосами повышает их надежность. Гарантийный срок 24 месяца;

- возможность интеграции с системами учета расхода воды и электроэнергии;

- возможность интеграции с автоматизированной системой управления верхнего уровня,  дистанционного управления работой насосов, получения информации по радиоканалу или сотовой связи с помощью автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления; при наличии нескольких скважин можно обеспечить периодическую смену работающего насоса для равномерного распределения нагрузки, износа и исключения заиливания скважины.

Система управления обеспечивает функционирование по различным сезонным/суточным графикам и обеспечивает возможность интеграции системы управления с АСУ верхнего уровня. Функционирование системы осуществляется без обслуживающего персонала.

Характеристики станции управления:

- работа при температуре – 30°С …+ 60°С;

- стабильность регулируемого давления ±0,1 атм;

- режим ночного энергосбережения;

- учет сезонных/суточных графиков расхода воды.

Все станции управления конструктивно выполнены со степенью защиты IP54 (ГОСТ 14254-96) в герметичном корпусе без вентиляционных отверстий и сменных фильтрующих элементов, оборудованы встроенной системой автоматического подогрева, комплектуются необходимыми датчиками и протестированы в заводских условиях.

Номенклатура серийно выпускаемых станций управления обеспечивает работу погружных насосных агрегатов любых марок с мощностью электродвигателя от 3,0 до 75 кВт.

времени контакта.

## 4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Первоочередные мероприятия:

- Канализование  существующего неканализованного жилого фонда самотечными коллекторами.

- Строительство очистных сооружений

Установка современных очистных сооружений

Для уменьшения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади необходимо произвести установку современных очистных сооружений.

Метод биохимической очистки сточных вод активным илом заключается в переработке скоплениями аэробных микроорганизмов органических загрязнений при их частичной или полной минерализации, в присутствии кислорода, подаваемого в аэротэнк, и последующим разделением прореагировавшей смеси. Условно, принято разделять весь процесс очистки на два периода: период биологического созревания и период стационарного биохимического окисления.

В период биологического созревания в аэробных условиях с активным илом развивается оптимальное количество активного ила, адаптированного применительно к этому режиму работы установки, количеству и качеству сточной воды.

В период стационарного процесса работы очистных установок с аэрацией, обычно, различают четыре фазы работы активного ила.

Первая фаза:

Биосорбция органического вещества хлопьями активного ила. 
Происходит интенсивный прирост биомассы активного ила и резкое снижение концентрации органических загрязнений за счет биосорбции органических загрязнений активным илом. Продолжительность фазы биосорбции не превышает 30 минут.

Вторая фаза:

Биохимическое окисление органических веществ хлопьями активного ила. Происходит дальнейший прирост биомассы активного ила и снижение концентрации органических загрязнений за счет декарбонизации. Продолжительность фазы биохимического окисления около 1 часа. 
Рассмотрим процессы, протекающие в фазе биохимического окисления, подробнее.

Как известно, биохимическую очистку сточных вод осуществляют главным образом микробы. Микробы не имеют специальных органов пищеварения, поэтому все необходимые для их жизнедеятельности вещества попадают в клетку через мельчайшие поры клеточной оболочки (мембраны). Эти поры настолько малы, что для проникновения через них вещества должны быть предварительно подготовлены, т.е. предварительно размельчены до молекулярного состояния и частично превращены в более простые соединения в окружающем их растворе. Для этого в процессе эволюции у микроорганизмов выработалась способность выделять в окружающую среду гидролитические экзоферменты (эктоферменты), которые и подготавливают содержащиеся в ней сложные вещества к усвоению микробной клеткой.

Другая группа ферментов, называемая от эндоферменты, в отличие экзоферментов, действует внутри микробной клетки. Эндоферменты способствуют усвоению питательных веществ клеткой. Как только питательные вещества попадают в клетку, эндоферменты сразу же перерабатывают их в вещество протоплазмы клетки.   
Каждый из вырабатываемых ферментов имеет свою цель. Одни из них действуют на белки, вторые на жиры, третьи на углеводы. 
Вся совокупность биохимических процессов, протекающих при очистке сточных вод, очень сложна, однако схематически их можно представить следующим образом.

Углеводы в аэробных условиях подвергаются изменениям, которые показаны на рисунке. Кроме того, незначительная часть моносахаридов идет для синтеза гликогена в микробных клетках, хотя большая часть в процессе эндогенного дыхания микробной клетки окисляется (попросту сгорает). Весь процесс окисления углеродсодержащих веществ в аэробных условиях носит название декарбонизации сточных вод.

Третья фаза:

Синтез клеточного вещества активного ила из оставшихся органических веществ сточной воды за счет энергии, освободившейся во второй фазе.

Количество органического субстрата, переходящего в новые клетки, составляет приблизительно 65%. Эта фаза отличается от предыдущих относительным постоянством массы активного ила, она протекает до тех пор, пока не будет исчерпано все органическое вещество, предварительно накопленное клеткой микроорганизмов ила. Суммарная продолжительность этой фазы в аэротенке и регенераторе составляет в стационарном процессе около 20 часов.

Одним из органогенов, элементом необходимым для развития любого микроорганизма, является азот. В связи с этим на практике огромное значение имеет биохимический распад белков.

Распад белка в аэробных условиях можно представить следующим образом. Белковые молекулы под влиянием ферментов, выделяемых микроорганизмами, расщепляются на ряд более простых веществ. Этот распад происходит через альбумозы и пептоны до аминокислот. Часть аминокислот используется как строительный материал размножающимися микроорганизмами активного ила, а часть подвергается дезаминированию с образованием аммиака, воды и СО2. В аэробных условиях образующийся аммиак растворяется в воде, образуя гидрат окиси аммония, который, в свою очередь, связывается с углекислотой, образуя углекислый аммоний. 
Однако стоит отметить, что большая часть аминокислот, образовавшихся из белков сточных вод при их расщеплении, используется как строительный и энергетический материал для биосинтеза клеток микроорганизмов активного ила.

Четвертая фаза:

Эндогенное дыхание или окисление клеточного вещества активного ила. Эта фаза характеризуется уменьшением биомассы активного ила. Органические вещества клеток биомассы подвергаются эндогенному окислению до конечных продуктов NН3, СО2, Н2O, что приводит к уменьшению общей массы ила. Эта фаза начинается после 20-24 часов аэрации активного ила и заканчивается через 2-3 суток.

Из азота, использованного как строительный материал для синтеза активного ила, при биохимическом окислении, образуется, в конечном счете, углекислый аммоний. Этот процесс наглядно отображен на рисунке. 
Следует особо отметить, что жиры мало и медленно подвергаются биохимическим процессам разложения, и их биохимическое окисление происходит именно в этой фазе.

Дальнейшая очистка сточных вод.

Азотсодержащие органические вещества попадают в сточную воду не только в виде белка, но и в виде продуктов обмена, в частности мочевины. Образующийся углекислый аммоний при дезаминировании, самоокислении активного ила, при гидролизе мочевины и других продуктов азотистого обмена в дальнейшем подвергается биохимическому окислению при помощи аэробных бактерий.

Этот процесс, получивший название нитрификации, осуществляется в две фазы.

Первая фаза:

В этой фазе аммонийные соли, в результате биохимического окисления, превращаются в азотистые соединения (нитриты) кокковыми бактериями из рода B.Nitrosomonas.

Вторая фаза:

В этой фазе аммонийные соли, в результате биохимического окисления, превращаются в азотистые соединения (нитраты) бактериями из рода B.Nitrobaster.

Таким образом, азотная кислота в виде минеральных солей (нитратов) является конечным продуктом окисления белковых веществ и продуктов их обмена в животных и растительных организмах. В связи с этим по количеству нитратов судят об успешности и полноте процесса биохимического окисления. Процесс нитрификации связан с выделением большого количества тепла, и поэтому играет немаловажную роль при эксплуатации сооружений биохимической очистки в зимний период. 
Следует отметить, что кроме этого во время нитрификации происходит накопление кислорода, который далее будет использован для биохимического окисления органических безазотистых веществ, когда полностью израсходован для этого процесса весь свободный (растворенный в воде) кислород.

Далее следует процесс денитрификации, под денитрификацией, в широком смысле слова, понимается процесс восстановления микроорганизмами солей азотной кислоты (нитратов) независимо от того, образуются ли при этом соли азотистой кислоты, низшие окислы азота, аммиак или свободный азот.

Так в щелочной среде и при свободном доступе кислорода восстановительный процесс не идет дальше солей азотистой кислоты, в кислой среде и при затрудненном доступе кислорода восстановление идет до аммиака.

Денитрификацией, в более узком смысле, называют разложение азотнокислых или азотистокислых солей с выделением свободного азота. Не имея свободного кислорода или располагая им в ограниченном количестве, денитрифицирующие бактерии получают его при расщеплении солей азотной или азотистой кислоты, одновременно окисляя им же безазотные органические соединения, получая при этом энергию необходимую для инициирования реакции.

Внешне процесс денитрификации характеризуется обильным выделением газов, состоящих, как правило, из смеси азота и углекислого газа, иногда с примесью закиси азота. Источником энергии для денитрифицирующих бактерий служат органические соединения, поступающие со стоком.

Хотя цикл развития активного ила происходит по тем же фазам и стадиям, по которым развиваются «чистые» бактериальные культуры, однако развитие активного ила имеет ряд особенностей, к которым в первую очередь относят низкую скорость отмирания активного ила. По некоторым данным установлено, что отмирание активного ила происходит в 17 раз медленнее чем его прирост, что очевидно обусловлено его отменной адаптацией.

## Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

## 5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья Слойковского сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

## 5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Для улучшения экологической ситуации в сельском поселении предлагается прокладка канализации в д. Слойково, установка современных очистных сооружений.

Схемой  предусмотрено строительство очистных сооружений полной биологической очистки сточных вод производительностью 40 м³/сут.

Обеззараживание очищенных стоков производится ультрафиолетовой установкой.

## Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

## 6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Обоснование замены водонапорной башни на станцию управления скважинными насосами

Стоимость новой башни системы Рожновского на сегодняшний день в зависимости от объема колеблется в среднем 300 - 500 тыс. рублей. В случае нового строительства следует также учитывать стоимость разработки проекта и стоимость всех других подготовительных работ (плюс в среднем 200 тыс. рублей).

Т.е., затраты на установку данной башни составит в среднем 500 -700 тыс. руб.: - стоимость собственно башни, привязка её на место, фундамент (500 кг арматурной стали, 10 кг листовой стали, 25 т бетона, плюс работы).

При использовании частотного регулирования стоимость частотных преобразователей (на примере, 7,5 кВт) составляет 32,0 тыс. руб. В качестве датчиков давления используются как датчики с токовым выходом 4~20 мА типа КРТ-5 или МВS 3000, так и электроконтактные манометры типа ЭКМ. Приборы равнозначны с точки зрения управления частотным преобразователем, различия заключаются в точности поддержания заданного давления в системе, т.е. датчик давления поддерживает давление в системе с точностью до 1%, в то время как использование ЭКМ позволяет поддерживать давление в системе в пределе, заданном ЭКМ.

Таким образом, в цену базового комплекта оборудования при безбашенном водоснабжении входит стоимость:

• частотного преобразователя – 32,0 тыс. руб.;

• датчика давления – 6,5 тыс. руб.;

• монтажных работ – 25 тыс. руб. (в среднем);

• пуско-наладочных работ – 20 тыс. руб. (в среднем).

Итого: стоимость решения без водонапорной башни – 83,5 тыс. руб., стоимость установки башни – порядка 500-600 тыс. руб.

Расходы, связанные с обслуживанием оборудования

Экономия электроэнергии происходит за счет разности работ, производимых насосом при подъеме воды на 15-метровую высоту водонапорной башни и подаче к потребителю по горизонтальному водопроводу, плюс экономия за счет стабилизации давления и уменьшения утечек из башни, особенно в зимний период. Еще одним источником экономии при частотном регулировании служит встроенная автоматическая функция минимизации затрат электроэнергии при слабой нагрузке.

Таким образом, суммарная экономия электроэнергии составляет от 30% до 50 %.

Такая существенная экономия электроэнергии становится возможной еще и потому, что снижается общий расход воды, в том числе потери от утечек. Экономия воды в системах водоснабжения связана с устранением при регулируемом электроприводе ненужных избытков давления. Для существующих систем водоснабжения в коммунальной сфере, не находящихся в аварийном состоянии, каждая лишняя атмосфера вызывает за счет больших утечек дополнительные 2~7% потерь воды, которые и приходится восполнять, затрачивая дополнительное количество электроэнергии при эксплуатации насосного агрегата.

Система управления включает в себя преобразователь частоты, аппаратуру защиты и коммутации. Преобразователь частоты обеспечивает регулирование давления в трубопроводе за счет изменения, скорости вращения рабочего колеса насоса. Величина давления, которую необходимо поддерживать, задается с панели оператора на лицевой дверце шкафа.

Предусмотрен ввод 4-х различных уставок давления в зависимости от сезона и времени суток. Контроль рабочего параметра осуществляется с помощью датчика давления, который устанавливается на напорном трубопроводе. При прекращении водоразбора преобразователь частоты осуществляет плавное «засыпание» насоса.

Таким образом, установка станции управления скважинными насосами является наиболее выгодным мероприятием. К тому же данное мероприятие можно проводить не только в качестве альтернативы ремонта водонапорной башни, но и в качестве отдельно взятого мероприятия для сокращения расхода электроэнергии. Ориентировочная стоимость внедрения – 83,5 тыс. руб.

Мероприятия по реконструкции водопроводной сети

Для объединения систем водопроводов от скважин №1 и №2 необходимо проложить 400 м водопровода. Стоимость выполнения данных мероприятий оценивается в 500 тыс. руб.

Так же в настоящее время часть трубопроводов системы водоснабжения находятся в неудовлетворительном состоянии. Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию водопровода включительно до 2028 г. Необходимо выполнить реконструкцию 5 км сетей. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 6250 тыс. руб.

## 6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

Определение ориентировочной стоимости установки современных ОС типа БИОНИК

Из представленного прогноза развития поселения необходима установка ОС мощностью 40 м3/сут. Для данного расхода сточных вод предлагается установка – БИОНИК 200.

В стоимость выполнения мероприятия входит:

1. Стоимость установки БИОНИК 200 – 1100 тыс. руб.

2. Стоимость проектных работ и проведение госэкспертизы (10-15 % - от стоимости оборудования) – 110 тыс. руб.

3.  Стоимость СМР (25-30 % от стоимости работ) -  330 тыс. руб.

4. Неучтенные расходы (10% от стоимости оборудования) – 110 тыс. руб.

Итого – 1650 тыс. руб.

В настоящее время в д. Слойково отсутствуют канализационные сети . Вследствие чего необходимо произвести прокладку канализационных сетей включительно до 2028 г. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 1550 тыс. руб. за километр.

# Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной систем водоснабжения и водоотведения

В следующей таблице приведена динамика целевых показателей централизованной системы водоснабжения и водоотведения. Для улучшения данных показателей будут выполнять следующие мероприятия по модернизации централизованной системы водоснабжения - ремонт водопроводных сетей, пожарных гидрантов, водоразборных колонок, строительство и реконструкция водопроводов, капитальный ремонт скважины, водонапорных башен, насосной станций, строительство станции обезжелезивания, строительство очистных сооружений, реконструкция канализационных сетей.

Таблица 16

Динамика целевых показателей развития

| № | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель, 2014 г. | Целевой показатель 2022г | Ориентировочный целевой показатель на 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Снижение потерь воды (отношение полезного отпуска к подаче в сеть) | % | 7,9 | 7 | 6 |
| 3. | Снижение удельного расхода водопотребления на человека | м3/чел в год | 49,5 | 39,6 | 37,1 |

## Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Согласно предоставленным данным от администрации Слойковского сельского поселения выявлены следующие бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения и водоотведения: