# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ # «ДОРОГОБУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» # СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.07.2025 № 868

Об утверждении Программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026гг. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области

В соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждёнными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234:

Администрация муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Программу проведения  оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026гг. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области, согласно приложению.

2. Постановление Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области от 05.06.2025 №690 «Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области» признать утратившим силу.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования  «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области Смольянинова А.М.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

Глава муниципального образования

«Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области                                    К.Н. Серенков

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Дорогобужский муниципальный округ»

Смоленской области

от 07.07.2025  № 868

ПРОГРАММА

проведения  оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026гг. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области

- Общие положения

1.1. Оценка обеспечения готовности теплоснабжающих организаций  и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025/2026гг. (далее – оценка готовности) осуществляется комиссией по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026гг. потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования    «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области, утверждённой распоряжением Администрации муниципального образования    «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области от 24.06.2025 №462-р (далее-Комиссия).

1.2. К теплоснабжающим организациям относятся организации, осуществляющие продажу потребителям тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которых осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.

1.3. К потребителям тепловой энергии, объекты  которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - потребители тепловой энергии).

2. Работа Комиссии

2.1. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026гг. потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области (приложение 1 к настоящей Программе) и  графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026гг. теплоснабжающих организаций на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области (приложение 2 к настоящей Программе), в которых указываются:

а) объекты, подлежащие проверке;

б) сроки проведения проверки;

в) документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

2.2. При проведении оценки Комиссией проверяется выполнение требований, установленных настоящей Программой, потребителями тепловой энергии (приложение 6 к настоящей Программе) и теплоснабжающими организациями (приложение 7 к настоящей Программе).

3. Организация деятельности Комиссии

3.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.

3.2. Членами Комиссии являются:

- представители Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области;

- представители Главного управления «Государственная жилищная инспекция Смоленской области» и Дорогобужской газовой службы филиала АО «Газпром газораспределение Смоленск» (по согласованию);

- представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и жилищной инспекции (по согласованию);

- представители теплоснабжающих организаций (по согласованию).

3.3. Комиссия имеет право привлекать к своей работе должностных лиц предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в обеспечении населения коммунальными услугами.

3.4. К основным функциям председателя Комиссии относятся:

- осуществление общего руководства Комиссией;

- назначение заседаний Комиссии и определение повестки дня;

- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на заседаниях Комиссии.

3.5. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с графиком проведения заседаний по оценке обеспечения готовности и подведению итогов подготовки к отопительному периоду.

3.6. Секретарь комиссии:

- осуществляет подготовку материалов к рассмотрению на заседании Комиссии;

- ведёт протокол заседания Комиссии;

- осуществляет подготовку документов о результатах работы Комиссии: протоколов, актов, паспортов готовности.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.

4.3. В случае невозможности присутствия члена Комиссии он имеет право заблаговременно представить своё мнение по рассматриваемым на Комиссии вопросам в письменной форме или направить своего представителя с  предварительным уведомлением.

4.4. Комиссия имеет право запрашивать у предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности, участвующих в теплоснабжении населения, необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

4.5. При оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026гг. Комиссией проверяется выполнение теплоснабжающими организациями требований, установленных разделом II «Правил обеспечения готовности к отопительному периоду», утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234.

4.6. В целях проведения оценки обеспечения готовности Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки.

4.7. Результаты оценки оформляются актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (приложение 3 к настоящей Программе).

Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности.

К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности (приложение 4 к настоящей Программе). При наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

В акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности;

- уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности.

4.8. По каждому объекту проверки в течение 5 рабочих дней с даты подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки установленного срока - не позднее 10 сентября выдаётся паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (приложение5 к настоящей Программе).

4.9. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

Приложение 1

к Программе проведения оценки обеспечения

готовности к отопительному периоду

2025/2026гг. потребителей тепловой энергии

на территории муниципального образования

«Дорогобужский муниципальный округ»

Смоленской области

ГРАФИК

проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

2025/2026 гг. потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ»

Смоленской области

| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование организации (объекты, подлежащие оценке) | Срок проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | муниципальное образование «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области | 1. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Рябинка» 2. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Чебурашка» 3. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ромашка» 4. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Огонек» 5. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Теремок» 6. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колокольчик» 7. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Аленушка» 8. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дорогобужский Дом детского творчества" 9. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Верхнеднепровская детско-юношеская спортивная школа" 10. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Дорогобужская средняя общеобразовательная школа № 1" 11. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дорогобужская средняя общеобразовательная школа № 2 имени кавалера ордена Мужества В.А. Шашина» 12. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Верхнеднепровская средняя общеобразовательная школа № 1" 13. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Верхнеднепровская средняя общеобразовательная школа № 2" 14. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Верхнеднепровская средняя общеобразовательная школа № 3" 15. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Алексинская средняя общеобразовательная школа имени К.И.Ракутина" 16. ООО «УК А-Верхнеднепровский» 17. ООО «УК Дорогобуж-Сервис» 18. ООО «УК Виктория» 19. СОГБУ "Дорогобужский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Родник" 20. СОГБОУ СПО «Верхнеднепровский Технологический Техникум» 21. СОГБУ "Дорогобужский КЦСОН" 22. МБУК «Дорогобужская районная централизованная клубная система» 23. МБУК «Дорогобужская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 24. МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Победа» 25. МБУ ДО «Детская школа искусств» 26. ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» | с 21.07.2025-29.08.2025 |

Приложение 2

к Программе проведения оценки обеспечения

готовности к отопительному периоду

2025/2026гг. теплоснабжающих организаций

на территории муниципального образования

«Дорогобужский муниципальный округ»

Смоленской области

ГРАФИК

проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

2025/2026 гг. теплоснабжающих организаций на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ»

Смоленской области

| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование организации | Объекты, подлежащие оценке | Срок проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | муниципальное образование «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области | ООО «Дорогобужская ТЭЦ» | 1. Котельная № 1 (г. Дорогобуж, ул. Коммунистическая) 2. Котельная № 2 (г. Дорогобуж, ул. Павлова) 3. Котельная № 3 (г. Дорогобуж, ул. Кутузова) 4. Котельная ул. Лермонтова, 12 5. Котельная № 7 (г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса, 17) 6. Котельная № 8 (г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса, 31) 7. Котельная ДОС (г. Дорогобуж, ул. ДОС) 8. Котельная №4 (Смоленская область, Дорогобужский муниципальный округ, д. Озерище) 9. Котельная №5 (Смоленская область, Дорогобужский муниципальный округ, с.Алексино) 10. Котельная №10 (Смоленская область, Дорогобужский муниципальный округ, д.Усвятье) | с 28.07.2025-29.08.2025 |
| 2 |  | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» | 1.Котельная №1 БМК (г. Дорогобуж, ул. Чистякова) 2. Котельная №2, БМК пгт. Верхнеднепровский | с 28.07.2025-29.08.2025 |

Приложение 3

к Программе проведения оценки обеспечения

готовности к отопительному периоду

2025/2026гг. теплоснабжающих организаций и

потребителей тепловой энергии

на территории муниципального образования

«Дорогобужский муниципальный округ»

Смоленской области

АКТ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

_______/ гг.

_____________________           «__» _______________________20__г.

(место составления акта)                                      (дата составления акта)

Комиссия, образованная ____________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному

периоду от «__»_______ 20__г., утверждённой_______________________________________________

_______________________________________________________________________________

(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения

готовности к отопительному периоду)

с «__» ______20__ г. по «__ » ______20__г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О

теплоснабжении" провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

___________________________________________________________________________________________________

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки

обеспечения готовности:

1._________;

2._________;

3 .________;

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия  установила:

- Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

| Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| NN |  |

- Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

| Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |

Приложение: 1. Оценочный лист для расчёта индекса готовности к отопительному периоду __________ на __ л. в 1 экз. (объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчёта индекса готовности к отопительному периоду __________ на __ л. в 1 экз. (объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчёта индекса готовности к отопительному периоду__________ на __ л. в 1экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии: ____________________________________________________ (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии: _________________________________________ (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ___________________________________________________________ (подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: "__" ___________ 20__ г. ________________________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение 4

к Программе проведения оценки обеспечения

готовности к отопительному периоду

2025 2026гг. теплоснабжающих организаций

и потребителей тепловой энергии

на территории муниципального образования

«Дорогобужский муниципальный округ»

Смоленской области

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

для расчёта индекса готовности к отопительному периоду

теплоснабжающих организаций

| N№ п/п | Обязательное требование | Подтверждающий документ | Показатель | Вес показателя |  | Наименование показателя |  | Расчёт показателей готовности (формула) | Значение (заполняется комиссией) | Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНДЕКС готовности |  |  |  |  |  |  |  | Итсо =Кзакон о тепл * 0,9 + +Кпред*0,05+Кплан*0,05 |  |  |
| 1 | Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024г. N 2234 (далее - Правила) |  | Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении |  | 0,9 |  | Кзакон о тепл | Кзакон о тепл =Кфупк * 0,05 + Крежим.налад * 0,01 +Ккачест * 0,01 +Ккоммучст * 0,01 +Ккач.строит * 0,25 +Кнадеж * 0,65 +Крезерв * 0,01 +Кпорядок * 0,01 |  |  |
| 11.1 | Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 - 9.3.8 пункта 9 Правил | Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб |  | 0,05 |  | Кфункц | Кфункц =Кшт * 0,1 +Ксогл * 0,1 + Кдисп * 0,1 +Кперечень * 0,1 + Кэксп/произв.инстр *0,1 +Кзнаний * 0,1 +Кобуч * 0,1 +Котв * 0,1 +Кохр.труда * 0,1 +Ктрен * 0,1 |  |  |
| 1.1.1 |  | Выписка из утверждённого штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энсргосервисные котракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил) | Показатель наличня персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов |  | 0,1 |  | Кшт | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.2 |  | Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. N 808 (далее - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил) | Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения |  | 0,1 |  | Ксогл | Ксогл =N согл / Nвсего РСО в системе т/сн |  |  |
|  |  |  | Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения |  | - |  | Nсогл | Фактическое значение |  |  |
|  |  |  | Количество организаций всего в системе теплоснабжения |  | - |  | Nвсего РСО в системе т/сн | Фактическое значение |  |  |
| 1.1.3 |  | Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями раздела 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <1> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил) | Показатель наличия положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление |  | 0,1 |  | Кдисп | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.4 |  | Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утверждённых приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. №536<2> (далее – Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документов эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил) | Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования |  | 01 |  | Кперечень | Кперечень =КперсченьОПО * 0,5 + Кперечень неОПО *0,5 |  |  |
|  |  |  | Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО |  | 0,5 |  | Кперечень ОПО | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
|  |  |  | Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО |  | 0,5 |  | Кперечень не ОПО | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.5 |  | Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278,363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил) | Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций |  | 0,1 |  | Кэкспл/ произв. и нстр | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.6.1 |  | Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утверждённых приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 <3> (далее -Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пунктом 2.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил) | Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей |  | 0,1 |  | Кзнаний | Кзианий =Кпров зн не ОПО * 0,5 + Кпров зн ОПО * 0,5 |  |  |
|  |  |  | Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами технической экси луатации тепловых энергоустановок |  | 0,5 |  | К пров зн не ОПО | Наличие - 1 Отсутствие – 0 |  |  |
| 1.1.6.2 |  |  | Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО |  | 0,5 |  | К пров зн ОПО | Наличие - 1 Отсутствие – 0 |  |  |
| 1.1.7. |  | Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил) | Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объект |  | 0,1 |  | Кобуч | Наличие - 1 Отсутствие – 0 |  |  |
| 1.1.8. |  | Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил) | Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за Тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО |  | 0,1 |  | Котв | Котв =Котв неОПО * 0,5 + Котв ОПО * 0,5 |  |  |
|  |  |  | Показатель наличия организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесённых к ОПО |  | 0,5 |  | Котв неОПО | Наличие - 1 Отсутствие – 0 |  |  |
|  |  |  | Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО |  | 0,5 |  | Котв ОПО | Наличие - 1 Отсутствие – 0 |  |  |
| 1.1.9. |  | Утверждённые инструкции по охране труда, утверждённый порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утверждённый перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утверждённых приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N924н <4> (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил) |  |  | 0,1 |  | Кохр. труда | Наличие - 1 Отсутствие – 0 |  |  |
| 1.1.10 |  | Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждющих проведение тренировок согласно утверждённой программе протиаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил) | Показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийиых тренировок |  | 0,1 |  | Ктрен | Наличие - 1 Отсутствие – 0 |  |  |
| 1.2 | Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 Правил | Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии |  | 0,01 |  | Крежим налад | Крежим. налад =Ктемп.граф * 0,5 + Крежим.карт * 0,5 |  |  |
| 1.2.1 |  | Разработанные и утверждённые в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил) | Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения |  | 0,5 |  | Ктемп. граф | Наличие - 1 Отсутствие – 0 |  |  |
| 1.2.2 |  | Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1,5.3.6,9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил) | Показатель наличия технических отчётов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утверждённых режимных карт |  | 0,5 |  | Крежим карт | Наличие - 1 Отсутствие – 0 |  |  |
| 1.3 | Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил) | Показатель обеспечения качества теплоносителей |  | 0,01 |  | Ккачест | Наличие - 1 Отсутствие – 0 |  |  |
| 1.4 | Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учет а и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее – Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательством об обеспечении единства измерений (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил) | Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии |  | 0,01 |  | К комм. учет | Наличие - 1 Отсутствие – 0 |  |  |
| 1.5 | Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих тепло снабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОПО. (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил) | Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приёмке и оценке качества ремонта |  | 0,25 |  | Ккач. стр оит | Наличие - 1 Отсутствие – 0 |  |  |
| 1.6 | Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 - 9.3.21,9.3.123 - 9.3.29, пункта 9 Правил | Показатель обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей |  | 0,65 |  | Кнадеж | Кнадеж = Косвид *0,01 +Кобслед * 0,05 +Кдым.труб * 0,05 +Киспыт * 0,01 +Кгидр * 0,4 +Кшурф * 0,01 + Кочист.промыв * 0,4+Кэлектр.сопр * 0,01 +Кнасос стан * 0,01 +Ктопл * 0,03 +Кматер * 0,01 +Кстрах * 0,01 |  |  |
| 1.6.1 |  | Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил) | Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации |  | 0,01 |  | Косвид | Косвид =Косвид не ОПО * 0,5 + Косвид ОПО * 0,5 |  |  |
|  |  |  | Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведённом техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации |  | 0,5 |  | Косвид не ОПО | Наличие - 1 Отсутствие – 0 |  |  |
|  |  |  | Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, нааройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации |  | 0,5 |  | Косвид ОПО | Наличие - 1 Отсутствие – 0 |  |  |
|  |  | Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определённых перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.161.пункта 9 Правил) | Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров |  | 0,05 |  | Кобслед | Наличие - 1 Отсутствие – 0 |  |  |
| 1.6.3 |  | Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб (подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил) | Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб |  | 0,05 |  | Кдым. труб | Наличие -1 Отсутствие – 0 В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения, Кдым.труб принимается равным 1. |  |  |
| 1.6.4 |  | Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утверждённым руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил) | Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей |  | 0,01 |  | Киспыт | Наличие -1 Отсутствие – 0 В случае, если организация не владеет- и не эксплуатирует тепловые сети, Киспыт принимается равным 1. |  |  |
| 1.6.5 |  | Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил) | Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей |  | 0,4 |  | Кгидр | Наличие -1 Отсутствие – 0 В случае, если на объекте оценки организация неэксплуатирует тепловые сети, Кгидр принимается равным 1 |  |  |
| 1.6.6 |  | Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бескананьной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил) | Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметалличских), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке |  | 0,01 |  | Кшурф | Наличие -1 Отсутствие – 0 В случае если организация не владеет и неэксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном (полунроходном) канале, Кшурф принимается равным 1 |  |  |
| 1.6.7 |  | Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил) | Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов |  | 0,4 |  | Кочист. промыв | Наличие -1 Отсутствие – 0 |  |  |
| 1.6.8 |  | Акт измерений удельного электрического сопротивления фунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил) | Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов |  | 0,01 |  | Кэлектр. сопр | Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, Кэлектр.сопр принимается равным 1 |  |  |
| 1.6.9 |  | Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил) | Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций |  | 0,01 |  | Кнасос. стан | Наличие - 1 Отсутствие – 0 |  |  |
| 1.6.10 |  | Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны)поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки элекфической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377 (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил) | Показатель наличия запаса топлива, не менее утверждённых нормативов запасов топлива |  | 0,03 |  | Ктопл | Ктопл =Кдогтопл * 0,5 +Кзапаст * 0,5 |  |  |
|  |  |  | Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода |  | 0,5 |  | Кдоггопл | Кдогтопл = 1, если подтверждено наличие договоров Кдогтопл =0, если не подтверждено наличие договоров |  |  |
|  |  |  | Показатель подтверждения наличия запаса топлива, не менее утверждённых нормативов запасов топлива |  | 0,5 |  | Кзапаст | Кзапаст = 1, если Запасфакт >= Запаснормат Кзапаст = 0, если Запасфакт < Запаснормат |  |  |
|  |  |  | фактический объем запаса топлива, тыс. т |  | - |  | Запасфа кг | фактическое значение |  |  |
|  |  |  | утвержденный нормативный объем запаса топлива, тыс. т |  | - |  | Запасно рмат | фактическое значение |  |  |
| 1.6.11 |  | Утверждённый в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н <5> (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил) | показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации |  | 0,01 |  | Кматер % наличия запас мат факт по инвентар | Кматер = % наличия запас мат факт по инвентар / 100 фактическое значение |  |  |
| 1.6.12 |  | В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании фажданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил) | Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности |  | 0,01 |  | Кстрах | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.7 | Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 <6>, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении) (подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил) | Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергоприпимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству элекфической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопофебляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения |  | 0,01 |  | Крезерв | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.8 | Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункг 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437 <7> порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии) | Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения |  | 0,01 |  | Кпорядок | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 2. | Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14,2.3.15,2.8.1,3.3.4-3. 3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2. 52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12,8.2.13, 10.1.9, 11.1,11.2, 11.5, 15.1.5-15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399,403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил) | Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14,2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8,4.1 .1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52,6.2.60, 6.2.62, 8.2.1-8.2.5,8.2.12, 8.2.13,10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 -15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394,396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил) | Показатель выполнения предписаний, влияющих на надёжность работы в отопительный период |  | 0,05 |  | Кпредп | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 3. | Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта 9 Правил) | План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил) | Показатель наличия утвержденного плана Подготовки к отопительному периоду |  | 0,05 |  | Кплан | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

для расчёта индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие

установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую

энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином

законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций, а также товариществ собственников

жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских

кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, а также лиц, с

которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 жилищного кодекса российской федерации собственниками помещений

в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту

общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в

многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в

многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в

случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован

| N№ п/п |  | Обязательное требование | Подтверждающий документ | Показатель | Вес показателя | Наименование показателя | Расчёт показателей готовности (формула) | Значение (заполняется комиссией) | Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНДЕКС готовности |  |  |  |  |  |  | Ипотр =Кзакон о тепл * 0,85 + +Кжил.фонд*0,06+Кгаз*0,02+Кпред*0,05+Кплан*0,02 |  |  |
| 1 | Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее -Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N2234 (далее - Правила): |  |  | Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении | 0,85 | Кзакон о тепл | Кзакон о тепл = Кбезопасн *0,8 + Крежим *0,03+Кзадолж * 0,15 +Кучет *0,02 |  |  |
| 1.1 | Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) |  | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1-11.5.10 пункта 11 Правил | Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности | 0,8 | Кбезопасн | Кбезопасн = Кпромыв* 0,3 1 + Кгидр *0,31 + Карм*0,01 +Котв * 0,01+ Киспыт * 0,31 + Кперечень* 0,01 + Кэкспл/про изв.иистр *0,01 + Кпаспорт.тепл.пункт *0,01 + Кшт* 0,01 +Крегул.тем пер * 0,01 |  |  |
| 1.1.1 |  |  | Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные тоебованиям и пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <1> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил) | Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки | 0,31 | Кпромыв | Наличие - 1 Отсутствие-0 |  |  |
| 1.1.2 |  |  | Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Ппав ил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя | 0,31 | Кгидр | Наличие - 1 Отсутствие-0 |  |  |
| 1.1.3 |  |  | Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил) | Показатель начичия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования | 0,01 | Карм | Наличие - 1 Отсутствие-0 |  |  |
| 1.1.4 |  |  | Установленные пунктами 2.1.2. 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, угверждённых приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производсгвенпых объектах (далее - ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил) | Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | 0,01 | Котв | Наличие - 1 Отсутствие-0 |  |  |
| 1.1.5 |  |  | Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внугренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8. 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов | 0,31 | Киспыт | Наличие - 1 Отсутствие-0 |  |  |
| 1.1.6 |  |  | Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил) | Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО | 0,01 | Кперечень | Наличие - 1 Отсутствие-0 |  |  |
| 1.1.7 |  |  | Утвержденные в соответствии стребованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил) | Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций | 0,01 | Кэкспл/про изв.иистр | Наличие - 1 Отсутствие-0 |  |  |
| 1.1.8 |  |  | Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теопопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил) | Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам | 0,01 | Кпаспорт. тепл.пункт | Наличие - 1 Отсутствие-0 |  |  |
| 1.1.9 |  |  | Выписка из утверждённого штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил) | Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов | 0,01 | Кшт | Наличие - 1 Отсутствие-0 |  |  |
| 1.1.10 |  |  | Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоноси теля на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22. 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды | 0,01 | Крегул.темпер | Наличие - 1 Отсутствие-0 |  |  |
| 1.2 | Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии ('пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) |  | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил | Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии | 0,03 | Крежим | Крежим =Кврез * 0,5+Ктех. готов* 0,5 |  |  |
| 1.2.1 |  |  | Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок | 0,5 | Кврез | Наличие - 1 Отсутствие-0 |  |  |
| 1.2.2 |  |  | Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду | 0,5 | Ктех. готов | Наличие - 1 Отсутствие-0 |  |  |
| 1.3 | Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) |  | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил | Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию | 0,15 | Кзадолж | Кзадолж = Кдоговор *0,05 + Ксвер 0,95 |  |  |
| 1.3.1 |  |  | Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил) | Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности | 0,05 | Кдоговор | Наличие - 1 Отсутствие-0 |  |  |
| 1.3.2 |  |  | Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил) | Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности | 0,95 | Ксвер | Наличие - 1 Отсутствие-0 |  |  |
| 1.4 | Организовывать коммерческий учёт тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) |  | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил | Показатель организации коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя | 0,02 | Кучет | Кучет =Кпровер.уз.уч * 0,5 +Кпровер.ки п * 0,5 |  |  |
| 1.4.1 |  |  | Акты периодической проверки узла учёта, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учёта, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пунша 11 Правил) | Показатель наличия акта проверки узла учета | 0,5 | Кпровер.уз. уч | Наличие - 1 Отсутствие-0 |  |  |
| 1.4.2 |  |  | Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте | 0,5 | Кпровер. кип | Наличие - 1 Отсутствие-0 |  |  |
| 2. | В случае эксплуатации жилищиого фонда обеспечить выполнение требований Правил и нопм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 N 170 <3> (далее - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил) |  | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил | Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда | 0,06 | Кжил. фонд | Кж ил. фонд = Кконтур *0,7 + Кдезинф *0,3 |  |  |
| 2.1 |  |  | Акт выполненных работ по подго- товке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Поавил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил) | Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания | 0,7 | Кконтур | Наличие - 1 Отсутствие-0 |  |  |
| 2.2 |  |  | Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилишного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 <4> (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21. оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплопопребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы | 0,3 | Кдезинф | Наличие - 1 Отсутствие-0 |  |  |
| 3. | Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил) |  | Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил) | Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению | 0,02 | Кгаз | Кгаз =Кдым.вент* 0,5 +Кдогов.тех. обсл * 0,5 |  |  |
|  |  |  |  | Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом | 0,5 | Кдым. вент | Наличие - 1 Отсутствие-0 |  |  |
|  |  |  |  | Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | 0,5 | Кдогов.тех. обсл | Наличие - 1 Отсутствие-0 |  |  |
| 4. | Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62,9.1.53,9.2.9,9.2.10,9.2.12,9.2.13,9.2.209.3.10,9.3.11,9.3.19,9.3.24,9.3.25, 10.1.9, 11. 1, 11.2,11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394. 396 - 399.403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил) |  | Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил) | Показатель выполнения предписаний, влияющих на надёжность работы в отопительный период | 0,05 | Кпредп | Наличие - 1 Отсутствие-0 |  | Не запол- няется |
| 5. | Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил) |  | План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил) | Показатель наличия утверждённого плана подготовки к отопительному периоду | 0,02 | Кплан | Наличие - 1 Отсутствие-0 |  |  |

Приложение 5

к Программе проведения оценки обеспечения

готовности к отопительному периоду

2025/2026гг. теплоснабжающих организаций

и потребителей тепловой энергии

на территории муниципального образования

«Дорогобужский муниципальный округ»

Смоленской области

ПАСПОРТ

обеспечения готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ______________________________________________________________

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась

оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

NN ________________________.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от

__________ N _________.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего комиссию по

проведению оценки обеспечения готовности к

отопительному периоду)

Приложение 6

к Программе проведения оценки обеспечения

готовности к отопительному периоду

2025/2026гг. теплоснабжающих организаций

и потребителей тепловой энергии

на территории муниципального образования

«Дорогобужский муниципальный округ»

Смоленской области

Требования

по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений тепловых и гидравлических режимов

работы тепловых энергоустановок.

2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.

3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.

4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.

5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.

6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых

пунктов.

7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.

8. Наличие и работоспособность приборов учета, автоматических регуляторов.

9. Работоспособность защиты систем теплопотребления.

10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.

11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

12. Плотность оборудования тепловых пунктов.

13. Наличие пломб на расчётных шайбах и соплах элеваторов.

14. Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

15. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.

16. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

17. Надёжность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Примечание: в ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду потребителя тепловой энергии, при выявлении несоблюдения требований, указанных в пунктах 8, 13, 14, 17, Комиссией составляется акт с указанием сроков устранения замечаний.

Приложение 7

к Программе проведения оценки обеспечения

готовности к отопительному периоду

2025/2026гг. теплоснабжающих организаций

и потребителей тепловой энергии

на территории муниципального образования

«Дорогобужский муниципальный округ»

Смоленской области

Требования

по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утверждённого схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной

защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтностроительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими организациями;

13) отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

Примечание: при несоблюдении требований, указанных в пунктах 1, 7, 9 и 10, в отношении теплоснабжающих  организаций составляется акт с приложением перечня замечаний, с указанием сроков их устранения.