| Справка о результатах исследований питьевой воды систем централизованного и децентрализованного водоснабжения, выполненных санитарной лабораторией МУП «Водоканал» за август 2019 г. по Дорогобужскому городскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Точка отбора |  | Дата | Исследуемые ингредиенты |  |  |  | Численность под воздействием |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |
|  | I. Арт.скважины | №скважины в соответствии с гос.водным кадастром |  | 1Органолептические показатели |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Запах при 20ºС и нагревании до 60ºС , баллах | Вкус и привкус при 20ºС, баллах | Цветность, градусах | Мутность, мг/дм3 |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1. | д.Ивонино, № 2 | 66200385 | 22.08.19 | 0,00 | 0.00 | 10 | 0,12 |  |
| 1.2. | д.Ивонино, №3 | 66200386 | 22.08.19 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.12 |  |
|  | II. Разводящая сеть от артскважин: | Максимальное значение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | "Агрос" | 66201703 |  |  |  |  |  | 913 |
| 2.1.1. | насосная II подъема |  | 22.08.19 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0.12 |  |
| 2.1.2 | водоразборная колонка, ул.Чистякова,1шт |  | 22.08.19 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,23 |  |
| 2.2 | д.Ивонино | 66200385 |  |  |  |  |  |  |
| . |  | 66200386 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | резервуар |  | 22.08.19 | 0,00 | 0,00, | 15 | 0,70 | 5655 |
| 2.2.2. | водоразборная колонка, ул. Седова, 4шт. |  | . 06.08.19 | 0,00 | 0,00 | 15 | 0.46 |  |
| 2.2.3 | водоразборная колонка, ул. Комсомольская, 1 шт. |  | 06.08.19 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1.50 |  |
| 2.2.4. | Тупиковый участок ул.Дворецкого, 140 |  | 06.08.19 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,23 |  |
| 2.2.5. | водоразборные колонки ул.Свердлова,1шт. |  | 06.08.19 | 0,00 | 0,00 | 7.5 | 0,23 |  |
| 2.2 6. | Водоразборные колонки, ул.Плеханова, 1 шт. |  | 06.08.19 | 0,00 | 0,00 | 12.5 | 037 |  |
| 2.2.7 | водоразборные колонки ул.Дворецкого, 3шт |  | 06.08.19 | 0,00 | 0,00 | 7.5 | 0,23 |  |
| 2.3. | ул.Симоновой | 66200337 |  |  |  |  |  | 521 |
| 2.3.1 | водонапорная башня |  | 20.08.19 | 0,00 | 0,00 | 7.5 | 0,12 |  |
| 2.3.2. | водоразборная колонка, ул.Симоновой, 1 шт |  | 20.08.19 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0.7 |  |
| 2.3.3. | водоразборная колонка, пер.Т.Рустамова, 1шт. |  | 20.08.19 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0.23 |  |
| 2.3.4. | водоразборная колонка, ул.Павлова, 1 шт. |  | 20.08.19 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0.23 |  |
| 2.4. | ул.Урицкого | 66200328 |  |  |  |  |  | 84 |
| 2.4.1. | водоразборная колонка Урицкого,35,р.сеть |  | 22.08.19 | 0,00 | 0,00 | 32 | 1.60 |  |
| 2.4.2 | водоразборная колонка Урицкого,44 |  | 22.08.19 | 0,00 | 0,00 | 24 | 1,50 |  |
| 2.5. | ул.Пайтерова | 66201705 |  |  |  |  |  | 191 |
| 2.5.1. | водонапорная башня |  | 22.08.19 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0.70 |  |
| 2.5.2. | водоразборная колонка ул.Пайтерова, 1шт. |  | 22.08.19 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1.00 |  |
| 2.6 | ул.Пушкина | 66200335 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | Водоразборная колонка , ул.Горбачева, 1 шт,р.сеть. |  | 13.08.19 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0.90 |  |
| 2.6.3. | Водоразборная колонка , ул. Симоновой, 2шт.. |  | . 13.08.19 | 0.00 | 0.00 | 20 | 1.39 |  |
| 2.6.4. | Водоразборная колонка , ул. Маяковского,2шт.. |  | 13.08.19 | 0,00 | 0,00 | 12.5 | 0.23 |  |
| 2.6.5 | ул.П.Коммуны,1шт. |  | 20.08.19 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.23 |  |
| 2.6.6. | ул.Кутузова,1шт. |  | 20.08.19 | 0.00 | 0.00 | 20 | 0.46 |  |
| 2.7. | ул.Ленина | 66200336 |  |  |  |  |  | 2022 |
| 2.7.1. | Водоразборная колонка , ул.Олимпийская, 1шт. |  | 13.0819 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0.46 |  |
| 2.7.2 | Водоразборная колонка ул. Воровского,60,р.сеть |  | 13.08.19 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1.50 |  |
| 2.7.4. | Водоразборная колонка , ул.Лермонтова, 3шт. |  | 13.08.19 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,39 |  |
| 2.7.5 | Водоразборная колонка , ул.Исаева, 1шт. |  | 13.08.19 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0.93 |  |
| 2.7.6 | Водоразборная колонка , ул.Ленина, 2шт. |  | 13.08.19 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,16 |  |
| 2.7.7 | Водоразборная колонка , ул.3-я Пятилетка,2 шт. |  | 13.08.19 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,50 |  |
| 2.7.8. | Водоразборная колонка , ул.Володарского,2шт.. |  | 13.08.19 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1.00 |  |
| 2.7.9. | Водоразборная колонка , ул.Пржевальского, 1 шт.. |  | 13.08.19 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1.30 |  |
| 2.8 | МИКРОРАЙОН ДОС | 986/1 |  |  |  |  |  | 412 |
| 2..8.1. | Резервуар . |  | 20.08.19 | 0,00 | 0,00 | 19 | 1.39 |  |
| 2.8.2 | Водоразборная колонка , пер.Гусинский, 1шт |  | 20.08.19 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1.50 |  |
| 2.8.4 | Водоразборная колонка , ул.Мясникова,1 шт.. |  | 20.08.19 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0.23 |  |
| 2.8.5 | Водоразборная колонка , ул.Коммунистическая,2шт... |  | 20.08.19 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0.92 |  |

| II .Химсостав |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Артскважина | №скважины в соответствии с гос.водным кадастром | Дата | 2.1.Обобщенные показатели |  |  |  |  |
|  |  |  |  | рН | Сухой остаток, мг/дм3 | Жесткость, градус жесткости | Окисляемость, мг/дм3 | Железо,мг/дм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1. | д.Ивонино, № 2 | 66200385 | 22.08.19 | 7,4 | 678.0 | 8.6 | 0,29 | 0.34 |
| 1.2. | д.Ивонино, № 3 | 66200386 | 22.08.19 | 7.5 | 332.0 | 5.6 | 0.22 | 0.15 |
|  | Разводящая сеть от артсважин: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | д.Ивонино |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | резервуар |  | 22.08.19 | 7.35 | 482.0 | 6.9 | 0,47 | 0.23 |

| III Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п. | 1Арт.скважины | № скважины всоответствии с гос.водным кадастром | Дата | Термотолерантные колиформные бактерии | Общие колиформные бактерии | Общее микробное число |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | д.Ивонино, №2 | 66200385 | 22.08.19 | не обн. | не обн. | 2 |
| 1.2 | д.Ивонино, №3 | 66200386 | 22.08.19 | не обн. | не.обн. | 1 |
| 2. | Разводящая сеть от артскважин: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | д.Ивонино |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | резервуар |  | 22.08.19 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.1.2. | резервуар |  | 06.08.19 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.2.3. | водоразборная колонка, ул. Седова,15 |  | 06.08.19 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.2.4 | водоразборная колонка ул. Седова, 43 |  | 06.08.19 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.2.5. | водоразборная колонка ул. Комсомольская, 2 |  | 06.08.19. | не обн. | не обн. | 20 |
| 2.2.6. | водоразборная колонка ул. Седова,59 |  | 06.08.19 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.2.7.. | водоразборная колонка ул. Седова, 27 |  | 06.08.19 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.2.8. | водоразборная колонка ул. Дворецкого,125 |  | 06.08.19 | не обн. | не обн. | 34 |
| 2.2.9 | Водоразборная колонка,ул.Дворецкого,110 |  | 06.08.19 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.2.10 | Тупиковый участок ул.Дворецкого, 140 |  | 06.08.19 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.2.11 | водоразборная колонка, ул.Дворецкого,14 |  | 06.08..19 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.3 | ул. Симоновой | 66200337 |  |  |  |  |
| 2.3.1. | водонапорная башня |  | 20.08.19 | не обн. | не обн. | 0 |
| 2.3.2. | водоразборная колонка пер.Т.Рустамова,13 |  | 20.08.19 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.3.3. | водоразборная колонка ул. Павлова,11 |  | 20.08.19 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.4. | ул. Урицкого | 66200328 |  |  |  |  |
| 2.4.1. | водоразборная колонка ул.Урицкого, 35,р.сеть |  | 22.08.19 | не обн. | не обн. | 9 |
| 2.4.2. | водоразборная колонка ул. Урицкого, 44 |  | 22.08.19 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.5 | ул.Пайтерова | 66201705 |  |  |  |  |
| 2.5.1 | водонапорная башня |  | 22.08.19 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.5..2. | водоразборная колонка ул.Пайтерова,22 |  | 22.98.19 | не обн. | не обн. | 12 |
| 2.6 | ул.Пушкина | 66200335 |  |  |  |  |
| 2.6.1. | разводящая сеть ул.Горбачева,30 |  | 13.08.19 | не обн. | не обн. | 0 |
| 2.6.2 | водоразборная колонка, ул. Маяковского,1 |  | 13.08.19 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.6.3 | ул.П.Коммуны,5 |  | 13.08.19 | не обн. | не обн. | 0 |
| 2.6.4 | пер.Филиппов,2 |  | 20.08.19 | не обн. | не обн. | 22 |
| 2.6.5 | ул.Интернациональная,16 |  | 20.08.19 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.6.7 | пер.Гусинский,11 |  | 20.08.19 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.7 | ул.Ленина |  |  | . |  |  |
| 2.7.1. | Водоразборная колонка,ул.Воровского,60 |  | 13.08.19 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.7.2 | вод. колонка ул 3Пятилетка,26 |  | 13.08.19 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.7.3 | водоразборная колонка ул.Ленина,90а |  | 13.08.19 | не обн. | не обн. | 15 |
| 2.7.4 | водоразборная колонка ул.Исаева,20 |  | 13.08.19 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.7.5 | водоразборная колонка ул.Володарского,28 |  | 13.08.19 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.7.6 | водоразборная колонка ул.Пржевальского,9 |  | 13.08.19 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.7.7 | водоразборная колонка ул.Лермонтова,28 |  | 13.08.19 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.7.8 | водоразборная колонка ул.Лермонтова.,4 |  | 13.06.19 | не обн. | не.обн.. | 5 |
| 2.7.9 | ул.Лермонтова,17 |  | 13.08.19 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.8 | микрорайон ДОС |  |  | . |  |  |
| 2.8.1 | резервуар |  | 20.08.19 | не обн. | не обн. | 0 |
| 2.8.2. | водоразборная колонка ул.Коммунистическая,34 |  | 20.08.19 | не обн. | не обн. | 0 |
| 2.8.3 | водоразборная колонка ул.К-Маркса, 165 |  | 20.08.19 | не обн. | не обн. | 0 |
| 2.9. | «АГРОС» |  |  |  |  |  |
| 2.9.1 | насосная 2 подьема |  | 22.08.19 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.9.2 | водоразборная колонка ул.Чистякова,45 |  | 22.08.19 | не обн. | не обн. | 9 |

Начальник   лаборатории:                                                    Рыбченко С.С.