| Справка о результатах исследований питьевой воды систем централизованного и децентрализованного водоснабжения, выполненных санитарной лабораторией МУП "Водоканал" за октябрь 2017 г. по Дорогобужскому городскому поселению |
| --- |
| № п/п | Точка отбора | Дата | Исследуемые ингредиенты | Численность под воздействием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | I. Арт.скважины | №скважины в соответствии с гос.водным кадастром |  | 1Органолептические показатели |  |
|  |  |  |  | Запах при 20ºС и нагревании до 60ºС , баллах | Вкус и привкус при 20ºС, баллах | Цветность, градусах | Мутность, мг/дм3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ул.Симоновой | 66200337 | 5.10.17 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,9 | 541 |
| 2. | ул.Седова | 66201704 | 16.10.17 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,2 | 174 |
| 3. | ул.Седова | 66201704 | 30.10.17 | 0,00 | 0,00 | 17 | 0,93 | 174 |
| 4. | ул.Лермснтова,34 | 66200341 | 18.10.17 | 0,00 | 0,00 | 18 | 2,2 |  |
| 5. | ул.Лермснтова,34 | 66200341 | 20.10.17 | 0,00 | 0,00 | 20 | 2,2 |  |
| 6. | ул.Лермснтова,34 | 66200341 | 23.10.17 | 0,00 | 0,00 | 20 | 2,2 |  |
| 7. | ул.Пушкина | 66200335 | 3.10.17 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,9 | 1862 |
| 8. | ул.Пайтерова | 66201705 | 5.10.17 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,2 | 193 |
| 9. | ул.Урицкого | 66200328 | 5.10.17 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,1 | 88 |
| 10. | м-он ДОС № 1 | 986/1 | 23.10.17 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,8 | 945 |
|  | II. Разводящая сеть от артскважин: | максимальное значение |
| 2.1. | д.Ивонино | 66200385 66200386 |  |  |  |  |  | 5880 |
| 2.1.1. | резервуар |  | 24.10.17 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,46 |  |
| 2.1.2. | водоразборная колонка , ул.Дворецкого,5 шт. |  | 24.10.17 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,46 |  |
| 2.1.3. | водоразборная колонка ул.Свердлова,1 шт. |  | 24.10.17 | 0,00 | 0,00 | 12,5 | 0,6 |  |
| 2.1.4. | водоразборная колонка ул.Плеханова, 1 шт. |  | 24.10.17 | 0,00 | 0,00 | 7,5 | 0,46 |  |
| 2.2. | ул. Седова | 66201704 |  |  |  |  |  | 174 |
| 2.2.1. | водоразборная колонка, ул. Седова, 67 р.сеть. |  | 16.10.17 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.2.2. | водоразборная колонка, ул. Седова, 51 |  | 16.10.17 | 0,00 | 0,00 | 22 | 1,8 |  |
| 2.2.3. | водоразборная колонка, ул. Седова, 59 |  | 16.10.17 | 0,00 | 0,00 | 22 | 1,8 |  |
| 2.2.4. | водоразборная колонка, ул. Седова, 27 |  | 16.10.17 | 0,00 | 0,00 | 25 | 1,8 |  |
| 2.2.5. | водоразборная колонка, ул. Седова, 43 |  | 16.10.17 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,25 |  |
| 2.2.6. | водоразборная колонка, ул. Комсомольская, 2 |  | 16.10.17 | 0,00 | 0,00 | 28 | 3,0 |  |
| 2.2.7. | ул. Седова, 75 |  | 27.10.17 | 0,00 | 0,00 | 32 | 2,2 |  |
| 2.3. | ул.Ленина (от ул.Пушкина) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Разводящая сеть (Воровского 52) |  | 3.10.17 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.3.2. | водоразборная колонка ул.Володарского,2 шт. |  | 3.10.17 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.3.3. | водоразборная колонка ул.3я Пятилетка,2 шт. |  | 3.10.17 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.3.4. | водоразборная колонка ул. Е.Васильева, 1 шт. |  | 3.10.17 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,3 |  |
| 2.3.5. | водоразборная колонка ул. Пржевальского,1 шт. |  | 3.10.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.3.6. | Водонапорная башня | от скважины ДРСУ | 23.10.17 | 0,00 | 0,00 | 13,0 | 2,6 |  |
| 2.3.7. | водоразборная колонка (№4) , ул.Лермонтова, 1 шт. | от скважины ДРСУ | 23.10.17 | 0,00 | 0,00 | 22 | 2,2 |  |
| 2.3.8. | водоразборная колонка (№28) ул.Лермонтова, 1шт. | от скважины ДРСУ | 23.10.17 | 0,00 | 0,00 | 16 | 2,03 |  |
| 2.3.9. | водоразборная колонка , ул.Исаева,1 шт. | от скважины ул.Пушкина | 3.10.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 |  |
| 2.3.10. | водоразборная колонка , ул.Ленина, 3 шт. | от скважины ул.Пушкина | 3.10.17 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.4. | ул.Пушкина | 66200335 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Разводящая сеть ( К-Маркса,17) |  | 3.10.17 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 |  |
| 2.4.2. | ул.Симоновой, 3 шт. |  | 5.10.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,4 |  |
| 2.4.3. | водоразборная колонка , ул.Горбачева, 1 шт. |  | 5.10.17 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,2 |  |
| 2.4.4. | водоразборная колонка , Симоновой, 3шт. |  | 5.10.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,4 |  |
| 2.4.5. | водоразборная колонка , ул.Маяковского, 2 шт. |  | 3.10.17 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 |  |
| 2.4.6. | водоразборная колонка , ул.Интернациональная, 1шт. |  | 3.10.17 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,3 |  |
| 2.4.7. | водоразборная колонка , ул.П-Коммуны, 1 шт. |  | 5.10.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1 |  |
| 2.4.8. | водоразборная колонка , ул.Мясникова, 1 шт. |  | 5.10.17 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,2 |  |
| 2.4.9. | водоразборная колонка пер.Гусинский, 1 шт. |  | 26.10.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,3 |  |
| 2.4.10. | водоразборная колонка , ул.Коммунистическая,1 шт. |  | 12.10.17 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,4 |  |
| 2.4.11. | водоразборная колонка , ул.К-Маркса,2 шт. |  | 26.10.17 | 0,00 | 0,00 | 20 | 1,5 |  |
| 2.4.12. | водоразборная колонка пер.Филиппов, 1 шт. |  | 26.10.17 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,4 |  |
| 2.5. | ул.Симоновой | 66200337 |  |  |  |  |  | 541 |
| 2.5.1. | водонапорная башня |  | 5.10.17 | 0,00 | 0,00 | 9 | 1,0 |  |
| 2.5.2. | водоразборные колонки, ул.Симоновой, 4 шт. |  | 5.10.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,1 |  |
| 2.5.3. | водоразборная колонка, ул.Павлова, 1 шт. |  | 5.10.17 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,2 |  |
| 2.5.4. | водоразборная колонка, пер.Т.Рустамова, 1 шт. |  | 5.10.17 | 0,00 | 0,00 | 14 | 1,5 |  |
| 2.6. | ул.Пайтерова | 66201705 |  |  |  |  |  | 193 |
| 2.6.1. | водонапорная башня |  | 5.10.17 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,5 |  |
| 2.6.2. | водоразборная колонка, ул.Пайтерова, 2шт. |  | 5.10.17 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,5 |  |
| 2.7. | ул.Урицкого | 66200328 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | водонапорная башня |  | 5.10.17 | 0,00 | 0,00 | 16 | 1,4 | 88 |
| 2.7.2. | водоразборная колонка, ул.Урицкого, 2 шт. |  | 5.10.17 | 0,00 | 0,00 | 18 | 1,5 |  |
| 2.8. | Микрорайон ДОС № 1 | 986/1 |  |  |  |  |  | 411 |
| 2.8.1. | резервуар |  | 5.10.17 | 0,00 | 0,00 | 8 | 1,0 |  |
| 2.8.2. | центр. Водовод. В районе м-он ДОС, дом 3 |  | 5.10.17 | 0,00 | 0,00 | 8 | 1,2 |  |
| 2.9. | «Агрос» | 66201703 | 30.10.17 | 0,00 | 0,00 | - | - | 945 |
| 2.9.1. | Насосная II подъема |  | 30.10.17 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,5 |  |
| 2.9.2. | вод. колонка ул.Чистякова, 45 |  | 30.10.17 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,5 |  |
| Децентрализованное водоснабжение |
| 3.1. | Шахтные колодцы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул.Володарского, 36 |  | 10.10.17 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,9 | 15 |
| 2. | ул.Гарнизонная, 4 |  | 10.10.17 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,2 | 5 |
| 3. | ул.Гарнизонная, 14 |  | 10.10.17 | 0,00 | 0,00 | 11 | 1,2 | 17 |
| 4. | ул.Гарнизонная, 17 |  | 10.10.17 | 0,00 | 0,00 | 12 | 1,2 | 3 |
| 5. | ул.Нахимова, 5 |  | 10.10.17 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 | 14 |
| 6. | ул.Советская, 14 |  | 10.10.17 | 0,00 | 0,00 | 9 | 1,0 | 18 |
| 7. | ул.Урицкого, 5 |  | 10.10.17 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,0 | 4 |
| 8. | ул.Октябрьская, 18 |  | 10.10.17 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,9 | 26 |
| 9. | ул.Октябрьская, 30 |  | 10.10.17 | 0,00 | 0,00 | 10 | 1,3 | 11 |
|  | II. Химсостав |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | I Арт.скважины | №скважины в соответствии с гос.водным кадастром | Дата | 2.1.Обобщенные показатели |
|  |  |  |  | рН | Сухой остаток, мг/дм3 | Жесткость, градусах | Окисляемость, мг/дм3 | Железо мг/дм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1. | ул.Пушкина | 66200335 | 3.10.17 | 7,3 | 380,5 | 6,8 | 0,59 | 0,65 |
| 1.2. | ул.Симоновой | 66200337 | 5.10.17 | 7,2 | 587,4 | 9,3 | 0,59 | 0,55 |
| 1.3. | ул.Пайтерова | 66201705 | 5.10.17 | 7,3 | 387,8 | 6,9 | 0,73 | 1,50 |
| 1.4. | ул.Урицкого | 66200328 | 5.10.17 | 7,3 | 375,2 | 6,8 | 0,81 | 1,36 |
| 1.5. | м-он ДОС №1 | 986/1 | 5.10.17 | 7,8 | 427,6 | 6,6 | 0,37 | 0,48 |
| 1.6 | ул.Седова | 66201704 | 16.10.17 | 7,5 | 684,0 | 7,8 | 0,37 | 0,46 |
| 1.7. | ул.Седова | 66201704 | 30.10.17 | - | - | - | - | 0,45 |
| 1.8. | ул.Лермонтова ДРСУ | 66200341 | 23.10.17 | 7,1 | 352,6 | 6,7 | 0,59 | 1,35 |
|  | II.Разводящая сеть от арт.скважин: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ул.К-Маркса разводящая сеть колонка №17 | ул.Пушкина | 3.10.17 | 7,3 | 388,5 | 6,8 | 0,66 | 0,65 |
| 2.2. | ул.Симоновой | 66200337 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Водонапорная башня |  | 5.10.17 | 7,2 | 592,0 | 9,3 | 0,61 | 0,56 |
| 2.3. | ул.Пайтерова | 66201705 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Водонапорная башня |  | 5.10.17 | 7,3 | 390,0 | 6,9 | 0,73 | 1,61 |
| 2.4. | ул.Урицкого | 6620328 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Водонапорная башня |  | 5.10.17 | 7,2 | 378,4 | 6,8 | 0,81 | 1,4 |
| 2.5. | м-он ДОС № 1 | 986/1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Резервуар |  | 5.10.17 | 7,8 | 429,0 | 6,6 | 0,37 | 0,3 |
| 2.6. | ул.Седова | 66201704 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Разводящая сеть колонка № 67 |  | 16.10.17 | 7,5 | 686,0 | 7,8 | 0,37 | 0,52 |
| 2.7. | ул.Лермонтова, ДРСУ | 66200341 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Водонапорная башня |  | 23.10.17 | 7,1 | 355,2 | 6,7 | 0,63 | 1,75 |

Децентрализованное водоснабжение, шахтные колодцы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул.Володарского, 36 |  | 10.10.17 | 7,4 | 544,0 | 7,0 | 1,3 | 0,09 |
| 2. | ул.Гарнизонная, 4 |  | 10.10.17 | 7,45 | 540,0 | 7,8 | 0,8 | 0,04 |
| 3. | ул.Гарнизонная, 14 |  | 10.10.17 | 7,5 | 548,0 | 7,9 | 0,5 | 0,096 |
| 4. | ул.Гарнизонная, 17 |  | 10.10.17 | 7,6 | 431,7 | 6,4 | 0,9 | 0,06 |
| 5. | ул.Нахимова, 5 |  | 10.10.17 | 7,35 | 478,0 | 6,9 | 1,0 | 0,048 |
| 6. | ул.Советская, 14 |  | 10.10.17 | 7,6 | 358,0 | 5,5 | 0,4 | 0,034 |
| 7. | ул.Урицкого, 5 |  | 10.10.17 | 7,3 | 781,0 | 7,0 | 0,7 | 0,6 |
| 8. | ул.Октябрьская, 18 |  | 10.10.17 | 7,45 | 435,0 | 7,2 | 0,7 | 0,044 |
| 9. | ул.Октябрьская, 30 |  | 10.10.17 | 7,4 | 589,0 | 8,1 | 0,9 | 0,048 |

Химические показатели; мг/дмз

| № п/п | Наименование Точки отбора | Дата | сульфаты | железо | полифосфаты | нитрит-ион | нитрат-ион | азот аммония | хлориды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | ул.Лермонтова, ДРСУ | 23.10.17 | 32,7 | 1,35 | < 0,03 | 0,10 | 0,80 | 0,55 | 23,10 |
|  | II Разводящая сеть от арт.скажины ДРСУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | водонапорная башня | 23.10.17 | 33,1 | 1,75 | < 0,03 | 0,10 | 0,80 | 0,56 | 23,15 |

II Децентрализованное водоснабжение

| 3.1. | Шахтные колодцы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул.Володарского, 36 | 10.10.17 | 58,0 | 0,09 | < 0,03 | 0,07 | 38,0 | 0,09 |  |
| 2. | ул.Гарнизонная, 4 | 10.10.17 | 85,0 | 0,04 | < 0,03 | 0,009 | 23,0 | 0,07 |  |
| 3. | ул.Гарнизонная, 14 | 10.10.17 | 64,0 | 0,096 | < 0,03 | 0,042 | 37,0 | 0,12 |  |
| 4. | ул.Гарнизонная, 17 | 10.10.17 | 65,0 | 0,06 | < 0,03 | 0,08 | 29,0 | 0,12 |  |
| 5. | ул.Нахимова, 5 | 10.10.17 | 61,0 | 0,048 | < 0,03 | 0,013 | 67,0 | 0,15 |  |
| 6. | ул.Советская, 14 | 10.10.17 | 31,0 | 0,034 | < 0,03 | 0,022 | 12,0 | 0,08 |  |
| 7. | ул.Урицкого, 5 | 10.10.17 | 32,0 | 0,60 | < 0,03 | 0,017 | 1,1 | 0,34 |  |
| 8. | ул.Октябрьская, 18 | 10.10.17 | 47,0 | 0,044 | < 0,03 | 0,004 | 40,0 | 0,016 |  |
| 9. | ул.Октябрьская, 30 | 10.10.17 | 58,5 | 0,048 | < 0,03 | 0,009 | 45,0 | 0,02 |  |
| III. Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |
| № п/п. | I Арт.скважины | № скважины всоответствии с гос.водным кадастром | Дата | Термотолерантные колиформные бактерии | Общие колиформные бактерии | Общее микробное число |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ул.Седова | 66201704 | 16.10.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2. | ул.Пушкина | 66200335 | 3.10.17 | не обн. | не обн. | 1 |
| 3. | ул.Симоновой | 66200337 | 5.10.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 4. | ул.Пайтерова | 66201705 | 5.10.17 | не обн. | не обн. | 1 |
| 5. | ул.Урицкого | 66200328 | 5.10.17 | не обн. | не обн. | 1 |
| 6. | м-он ДОС № 1 | 986/1 | 5.10.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 7. | ул.Лермонтова,34 | 66200341 | 23.10.17 | не обн. | не обн. | 2 |
|  | II. Разводящая сеть от арскважины: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | д.Ивонино, |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Резервуар |  | 24.10.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.1.2. | Водоразборная колонка ул. Свердлова,9 |  | 24.10.17 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.1.3. | Водоразборная колонка ул. Дворецкого,14 |  | 24.10.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.1.4. | Водоразборная колонка ул. Дворецкого,125 |  | 24.10.17 | не обн. | не обн. | 7 |
| 2.1.5. | Водоразборная колонка ул. Дворецкого,110а |  | 24.10.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.2. | ул.Седова |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Водоразборная колонка ул.Седова,67 р.сеть |  | 16.10.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.2.2. | Водоразборная колонка, ул. Седова, 59 |  | 16.10.17 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.2.3. | Водоразборная колонка ул.Седова, 27 |  | 16.10.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.2.4. | Водоразборная колонка ул.Комсомолькая,2 |  | 16.10.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.2.5. | Водоразборная колонка ул.Седова,43 |  | 16.10.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.3. | ул.Ленина (от ул.Пушкина) |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | р.сеть,ул.Воровского,60 |  | 3.10.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.3.2. | Водоразборная колонка ул.Лермонтова, 28 | от ул.Лермонтова,34 | 18.10.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.3.3. | Водоразборная колонка ул.Лермонтова, 4 | от ул.Лермонтова,34 | 18.10.17 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.3.4. | Водоразборная колонка ул.3я Пятилетка,26 | скв.Пушкина | 3.10.17 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.3.5. | Водоразборная колонка, ул.Олимпийская,7 |  | 18.10.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.3.6. | Водоразборная колонка, ул.Исаева, 2 |  | 3.10.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.3.7. | Водоразборная колонка, ул.Володарского,28 |  | 3.10.17 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.3.8. | Водонапорная башня | от ул.Лермонтова,34 | 23.10.17 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.3.9 | Водоразборная колонка, ул.Лермонтова,28 |  | 23.10.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.3.10 | Водоразборная колонка, ул.Лермонтова,4 |  | 23.10.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.4. | ул.Пушкина |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Р.сеть ул.к-Маркса,17 |  | 3.10.17 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.4.2. | Водоразборная колонка ул.Горбачева,30 |  | 3.10.17 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.4.3. | Водоразборная колонка ул.Маяковского,1 |  | 3.10.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.4.4. | Водоразборная колонка пер.Филиппов,2 |  | 26.10.17 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.4.5. | Водоразборная колонка ул.Мясникова, 5а |  | 5.10.17 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.4.6. | Водоразборная колонка ул.Симоновой,79 |  | 5.10.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.4.7. | Водоразборная колонка пер.Гусинский,1 |  | 26.10.17 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.4.8. | Водоразборная колонка ул.К-Маркса, 165 |  | 26.10.17 | не обн. | не обн. | 15 |
| 2.4.9. | Водоразборная колонка ул.Ленина, 63 |  | 3.10.17 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.4.10. | Водоразборная колонка ул.Е.Васильева,1 |  | 3.10.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.4.11. | Водоразборная колонка ул.Пржевальского,9 |  | 3.10.17 | не обн. | не обн. | 8 |
| 2.4.12. | Водоразборная колонка ул.П-Коммуны,5 |  | 5.10.17 | не обн. | не обн. | 4 |
| 2.4.13. | Водоразборная колонка ул.Воровского,60 |  | 3.10.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.5. | «Агрос» |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | насосная II подъема |  | 26.10.17 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.5.2. | Водоразборная колонка ул.Чистякова,45 |  | 26.10.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.6. | ул.Симоновой | 66200337 |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Водонапорная башня |  | 5.10.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.6.2. | Водоразборная колонка, ул.Симоновой ,93 |  | 5.10.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.6.3. | Водоразборная колонка, ул.Павлова,11 |  | 5.10.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.6.4. | Водоразборная колонка, пер.Т.Рустамова, 13 |  | 5.10.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.7. | ул. Урицкого |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Водонапорная башня |  | 5.10.17 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.7.2. | Водоразборная колонка ул. Урицкого, 35 |  | 5.10.17 | не обн. | не обн. | 6 |
| 2.8. | ул.Пайтерова |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Водонапорная башня |  | 5.10.17 | не обн. | не обн. | 2 |
| 2.8.2. | Водоразборная колонка ул.Пайтерова,22 |  | 5.10.17 | не обн. | не обн. | 13 |
| 2.9. | Микрорайон ДОС,№ 1 | 986/1 |  |  |  |  |
| 2.9.1. | резервуар |  | 5.10.17 | не обн. | не обн. | 3 |
| 2.9.2. | центр. Водовод в районе м-он ДОС |  | 5.10.17 | не обн. | не обн. | 1 |
| 2.10. | ул.Лермонтова, 34, башня |  | 18.10.17 | не обн. | не обн. | 1 |

Децентрализованное водоснабжение, шахтные колодцы

| 1. | ул.Володарского, 36 |  | 10.10.17 | не обн. | не обн. | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | ул.Гарнизонная, 4 |  | 10.10.17 | не обн. | не обн. | 10 |
| 3. | ул.Гарнизонная, 14 |  | 10.10.17 | не обн. | не обн. | 26 |
| 4. | ул.Гарнизонная, 17 |  | 10.10.17 | не обн. | не обн. | 18 |
| 5. | ул.Нахимова, 5 |  | 10.10.17 | не обн. | не обн. | 28 |
| 6. | ул.Советская, 14 |  | 10.10.17 | не обн. | не обн. | 11 |
| 7. | ул.Урицкого, 5 |  | 10.10.17 | не обн. | не обн. | 25 |
| 8. | ул.Октябрьская, 18 |  | 10.10.17 | не обн. | не обн. | 18 |
| 9. | ул.Октябрьская, 30 |  | 10.10.17 | не обн. | не обн. | 7 |

Начальник лаборатории                                                        С.С.Рыбченко